招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对河南万基铝业一、二公司辅助车间、石墨成型车间、铝加工棒材厂所需的13台冷却塔维修进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

招标中心商务联系人：常小辉      联系方式：18137900563

一铝辅助技术联系人：冯拥军      联系方式：13653799376

二铝辅助技术联系人：韩聚良      联系方式：13700816455

石墨成型技术联系人：王杰        联系方式：15896686383

棒材厂技术联系人：王国杰        联系方式：13938859711

一、投标须知

1、本次招标采用传真报价，各投标单位请在2020年3月27日上午8-11时将报价单（每页加盖公章、签名，否则无效）传真至0379-67332447；

2、认真阅读招标文件，参与投标即视同完全响应。认真落实现场实际情况，报价不实（过高、过低）视为无效报价。中标单位必须严格按照招标文件技术要求及投标报价(价格、型号)签订、执行合同，否则即为违约，将列入失信黑名单，供应商分级管理作降级处理，并作相应处罚；

3、投标报价为一次性报价，招标单位可根据报价情况保留分配标的物的权利。各投标单位在都能满足规格型号使用要求的情况下，价格低者优先列为中标候选单位。

- 二、1、招标范围：详见技术要求（附后）；

- 2、招标方式：公开招标；

- 3、资质要求：投标单位须有相应生产、维修的营业范围，并能够提供相关资质及近三年相近的维修业绩及维修扫描合同。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；

4、资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审；

- 5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

- 1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

- 2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

附件1  投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2

冷却塔维修投标报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔维修 | 250m³技术要求 （附后） | 台 | 3 |  |  | 一铝辅助 |
| 2 | 冷却塔维修 | 300m³技术要求 （附后） | 台 | 2 |  |  | 石墨成型 |
| 3 | 冷却塔维修 | 750m³技术要求 （附后） | 台 | 4 |  |  | 二铝辅助 |
| 4 | 冷却塔维修 | 750m³技术要求 （附后） | 台 | 4 |  |  | 棒材厂 |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写： 元整 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、我公司已熟知此次冷却塔维修的各项技术要求（附后），承诺完全响应满足各项技术要求。 2、请分别列出四个使用单位冷却塔维修详细分项报价及施工内容清单。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、维修工期：     天维修安装调试结束 。

2、投标报价包含一切运杂费用。

3、报价税率为13%的增值税。

4、报价有效期：    天

5、付款方式：维修安装调试验收合格后付合同总价的90%，余10%为质保金。质保期满没有任何质量问题付清。

6、质保期：质保期为改造安装调试验收合格之日起12个月。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2020年 3月27日

一铝辅助冷却塔大修技术要求

- 检修内容：

- 1、将冷却塔内的填料全部取出进行清洗，对损坏的填料更换。

2、将塔内的水垢清理干净。

3、检修更换冷却塔内腐蚀损坏的钢构支撑。

4、将塔内所有支撑装置、喷淋装置钢构上的水垢清理干净并做防腐处理。

5、将冷却塔外部水垢及藻类清洗干净见本色，并修补漏水处。      6、更换冷却塔内部布水器及损坏的喷头。冷却塔大修后布水器转动灵活且下水均匀。

7、对塔体外部围栏爬梯及其它附件进行除锈防腐，包括对腐蚀损坏的部分进行维修。

8、冷却塔检修后保证水塔出水水温不大于35℃。

9、冷却塔大修后不得有跑冒滴漏现象。

10、附属管道、围栏、爬梯及其它附件以及钢构支撑支架的防腐部位必须保证一年内不出现返锈。

11、施工结束后清理外运水垢垃圾及废填料，现场卫生打扫干净。

三、材料要求：

1、冷却塔所用填料为改性PVC材质，“S”波型填料,填料技术要求：（1）优越的阻燃性能-----阻燃氧指数≥40

（2）亲水性能优越、耐温差变化，在65℃条件下时不发生几何变形，在-40℃条件下不破碎、不脆裂，使用寿命≥10年；

- 2、修补的玻璃钢件采用不饱和聚酯玻璃钢材质，玻璃钢产品的固化度大于80%，弯曲强度大于147MPa，巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为50%，塔体外表面直径3-5毫米的气泡在1平米范围内不超过3个，表面气泡最大直径不大于5毫米， 制品表面均匀，色泽均匀，长久使用不褪色龟裂。玻璃钢产品的各项理化性能指标按国家标准GB7190的规定执行。

3、更换的钢构件材质为镀锌钢材，所有钢构件打磨除锈金属见本色，表面处理采用环氧漆防腐3遍，紧固件采用镀锌螺栓。

4、喷头采用三溅式防松喷头，喷头材质为ABS，其物理力学性能、外观、规格、结构及其它所有技术要求均满足“DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》”中的规定。

石墨制品

冷却塔（300立方）维修技术要求

洛阳万基石墨制品有限公司现有空压站两台玻璃钢冷却塔，因运行时间较长，存在塔内结垢堵塞严重，冷却效果差，水槽漏水，填料老化，钢架构、平台及爬梯腐蚀严重等问题。

一、维修项目及要求：

1、维修范围：两台冷却塔本体及所有相关附件。

2、更换所有钢架构、钢平台、爬梯并做防腐处理。

3、对喷水管及喷头进行更换。

4、更换全部填料，体积约40m³，采用高效耐高温PVC材料。

5、冷却塔本体内壁清洗除垢并更换塔体破损的百叶窗及玻璃钢。

6、塔体钢结构除锈后刷耐高温、防腐蚀漆五遍。

7、底部水槽做防渗漏处理，维修后不得有漏水现象。

8、对底部支架防锈刷漆，需要加固的支架进行加固或更换处理。

9、更换下来的填料、污垢等没有利用价值的东西由维修方负责运走。

- 技术要求：

- 冷却塔所有的填料不得使用再生料，应采用改性PVC材质，“S”波型填料。

- 填料技术要求：

- 阻燃性能优越----阻燃氧指数≧40;

- 亲水性能优越、耐温差变化，在65℃条件下不得发生几何变形。

- 玻璃钢件采用不饱和聚酯玻璃钢材质，玻璃钢产品的固化度大于80％，弯曲强度大于147MPa，巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为50％，塔体外表面的直径3-5毫米的水泡在1平方米内不得超过3个，表面气泡最大直径不大于5mm，制品表面均匀，色泽均匀，长久使用不褪色龟裂。玻璃钢产品的各项理化性能指标按国家标准GB7190的规定执行。

- 所有钢结构必须机械重度除锈（须经甲方验收后方可进行下道工序），表面处理采用环氧漆，防腐喷涂五遍、紧固件采用镀锌螺栓。

- 喷头采用三溅式防松喷头，喷头材质为ABS，其物理力学性能、外观、规格、结构及其他所有技术要求均满足“DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术要求》”中的规定。

- 甲乙双方责任：

- 施工期间乙方在作业过程中安全问题由施工单位负责。

- 施工期间乙方应服从甲方现场负责人指挥。

- 甲方给乙方提供施工期间的作业场所。

- 乙方施工结束后应清理外运水垢、垃圾及废填料，现场卫生打扫干净。

- 验收：

- 每一道工序结束后需经甲方验收并办理签证，对不合格的工序必须进行返工处理，处理后必须经甲方再次验收合格方可进行下一道工序，返工造成的损失由乙方承担

- 钢构件应符合设计要求和现行有关标准的规定，无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落（或已矫正和修补）。

- 钢结构连接用材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求

- 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，

- 焊口外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净，符合要求

- 施工全部结束，乙方应通知甲方进行验收，验收必须达到以下要求：

- 冷却后水温不大于32℃。

- 冷却塔维修后不得有跑冒滴漏现象。

- 冷却塔维修后质保期内出现质量问题由乙方无条件处理。

- 施工周期：

冷却塔维修周期为15天（包括现场水垢、垃圾、废填料清理外运、卫生打扫等）。

- 质量保证：

- 乙方保证所更换的材料（货运）是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合规定的质量、规格和性能要求，所提供的材料及配件经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。

- 附属管道、围栏、爬梯及其他附件以及钢架构支撑支架的防腐部位必须保证一年内不出现返锈。

- 填料等配件必须保证使用一年以上。

- 质保期内出现质量问题由乙方免费维修。

二铝辅助冷却塔维修技术要求

1、将附着在填料上的水垢清洗干净；

2、将塔内支撑装置、喷淋装置钢构上的水垢清洗干净；

3、金属见本色，做防腐处理刷沥青漆3遍；

4、检查冷却塔内部并修补漏水处；

5、检修更换冷却塔内腐蚀损坏的钢构支撑，材质为镀锌钢材；紧固件采用镀锌螺栓；

6、更换冷却塔内部布水器及损坏的喷头，喷头材质为APS，；

7、更换四周损坏的百叶窗；

8、将冷却塔外部水垢、藻类清洗干净见本色；

9、地上部分管道防腐后刷原色漆，两底两面；

10、冷却塔底部集水槽外侧及底部钢构支架除锈防腐，刷黑色沥青面漆3遍；

11、填料不能使用再生料，采用改性PVC材质，“S”波型填料。各片间的有效粘合结点不少于该片间结合点总数的90%；

12、喷溅装置表面光洁、塑化良好、形状规整、色泽一致、无裂纹、孔洞、气泡、凹陷和明显杂质，抗温热老化性能良好；

13、冷却塔大修后外部不得有跑冒滴漏现象；

14、冷却塔大修后布水器转动灵活且下水均匀；

15、补充填料、备件质量确保使用1年以上。

16、施工结束后清理外运水垢垃圾及废填料，现场卫生打扫干净。

洛阳万基铝加工棒材厂冷却塔维修技术要求

- 设备概况：

玻璃钢冷却塔4台，2019年2月清洗后运行至今，现塔内结垢堵塞严重，冷却效果差。

- 检修项目：

- 将冷却塔内的填料全部取出进行清洗，损坏严重的进行更换；

- 将塔内的水垢清洗干净，将塔内部四壁清洗干净；

- 对塔内支架锈蚀严重者更换，根据现场实际情况更换角 铁及槽钢，使用∠50镀锌角铁及[100镀锌槽钢；

- 将塔内所有支撑装置、喷淋装置钢构上的水垢清洗干净；

- 将冷却塔外部水垢及藻类清洗干净见本色，并修补漏水处；

- 更换四周损坏的百叶窗；

- 更换冷却塔内布水器及损坏的喷头；

- 对塔体外部栏杆周围爬梯及附件进行除锈防腐，包括对腐蚀损坏的部分进行维修；

- 对塔顶栏杆除锈见本色，刷沥青漆三遍；

- 对塔体外部清洗，刷本色漆。

- 技术要求：

1、冷却塔所用的填料不能使用再生料，应采用改性PVC材质，“S”波型填料。

填料技术要求：

- 优越的阻燃性能-------阻燃氧指数≥40；

（2）亲水性能优越、耐温差变化，在65℃条件下是不发生几何变形；

2、玻璃钢件采用不饱和聚酯玻璃钢材质，玻璃钢产品的固化度大于80%，弯曲强度大于147MPa,巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为50%，塔体外表面的直径3-5毫米的水泡在1平米范围内不超过3个，表面气泡最大直径不大于5毫米，制品表面均匀，色泽均匀，长久使用不退色龟裂。玻璃钢产品的各项理化性能指标按国家标准GB7190的规定执行。

3、更换的钢构件材质为镀锌钢材，所有钢构件打磨除锈金属见本色，表面处理采用环氧漆防腐3遍，紧固件采用镀锌螺栓。

4、喷头采用三溅式防松喷头，喷头材质为ABS，其物理力学性能、外观、规格、结构及其它所有技术要求均满足“DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》”中的规定。

四、甲、乙双方责任：

1、施工期间乙方在作业过程中安全问题由施工单位负责。

2、施工期间乙方应服从甲方现场负责人指挥。

3、乙方同甲方签订施工协议。

4、甲方给乙方提供施工期间的作用场所。

5、乙方施工结束后应清理外运水垢垃圾及废填料，现场卫生打扫干净。

6、甲方做好施工期间作业场所的安全措施，并指定专人监护。

五、验收：

1、每一道工序结束后，经甲方组织验收，对不合格的地方必须进行返工，处理后必须经甲方再次验收合格方可进行下一道工序，返工造成的损失甲方不予承担。

2、施工全部结束，乙方应通知甲方进行验收，验收必须达到以下要求：

（1）水温不大于32℃.

(2)冷却塔大修后外部不得有跑冒滴漏现象。

（3）冷却塔大修后布水器转动灵活且下水均匀。

六、施工周期：

1、750m3冷却塔工期每台6天。

2、全部工期25天（包括对现场水垢、垃圾、废填料清理外运、卫生打扫）。

七、质量保证：

1、乙方保证所更换的材料（货运）是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的材料及配件经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。

2、附属管道、围栏、爬梯及其它附件以及钢构支撑支架的防腐部位必须保证一年内不出现返锈。

3、填料等配件质量必须保证使用1年以上。

4、质保期内出现质量问题由乙方免费维修。