招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基炭素一公司组装车间、金属钠制纳一车间所需的3台冷却塔维修进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

招标中心商务联系人：常小辉      联系方式：18137900563

一炭组装技术联系人：刘红军      联系方式：13653884115

金属制钠一技术联系人：郭联伟    联系方式：13592061264

一、投标须知

1、本次招标采用传真报价，各投标单位请在2020年5月19日上午8-11时将报价单（每页加盖公章、签名，否则无效）传真至0379-67332859；参标的投标单位需在2020年5月18日下午18时前交纳投标保证金（人民币：1万元整）。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：万基控股集团有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050000632

- 认真阅读招标文件，参与投标即视同完全响应。认真落实现场实际情况，报价不实（过高、过低）视为无效报价。中标单位必须严格按照招标文件技术要求及投标报价(价格、型号)签订、执行合同，否则即为违约，将列入失信黑名单，供应商分级管理作降级处理，并作相应处罚；

3、投标报价为一次性报价，招标单位可根据报价情况保留分配标的物的权利。各投标单位在都能满足规格型号使用要求的情况下，价格低者优先列为中标候选单位。

- 二、1、招标范围：详见技术要求（附后）；

- 2、招标方式：公开招标；

- 3、资质要求：投标单位须有相应生产、维修的营业范围，并能够提供相关资质及近三年相近的维修业绩及维修扫描合同。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；

4、资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审，资质审验截止时间：2020年5月18日下午18时前。

- 5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

- 1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

- 2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

附件1  投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2

冷却塔维修投标报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔维修 | 150m³技术要求 （附后） | 台 | 2 |  |  | 一炭组装 |
| 2 | 冷却塔维修 | 500m³技术要求 （附后） | 台 | 1 |  |  | 金属钠制钠一 |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写： 元整 ¥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、我公司已熟知此次冷却塔维修的各项技术要求（附后），承诺完全响应满足各项技术要求。 2、请分别列出两个使用单位冷却塔维修详细分项报价及施工内容清单。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、维修工期：     天维修安装调试结束 。

2、投标报价包含一切运杂费用。

3、报价税率为13%的增值税。

4、报价有效期：    天

5、付款方式：维修安装调试验收合格后付合同总价的90%，余10%为质保金。质保期满没有任何质量问题付清。

6、质保期：质保期为改造安装调试验收合格之日起12个月。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2020年 5月19日

一炭组装冷却塔外修技术要求

一、设备概况：

工频炉循环水玻璃钢圆形冷却塔2台（150m3/h），自投运以来长期运行，现塔内结垢堵塞严重，冷却效果差。

二、检修项目：

1、将冷却塔内的填料全部取出更换。

2、将塔内的水垢清理干净。

3、检修更换冷却塔内腐蚀损坏的钢构支撑。

4、将塔内所有支撑装置、喷淋装置钢构上的水垢清理干净。

5、将冷却塔外部水垢及藻类清洗干净见本色，并修补漏水处。

6、更换冷却塔内部布水器及损坏的喷头。

7、更换冷却塔风扇、百叶窗、补水管。

8、对塔体外部围栏爬梯及其它附件进行除锈防腐，包括对腐蚀损坏的部分进行维修。

9、施工结束后清理外运水垢垃圾及废填料，现场卫生打扫干净。

三、技术要求：

1、冷却塔所用填料为改性PVC材质，“S”波型填料,填料技术要求：

（1）优越的阻燃性能-----阻燃氧指数≥40

（2）亲水性能优越、耐温差变化，在65℃条件下时不发生几何变形，在-40℃条件下不破碎、不脆裂，使用寿命≥10年；

- 2、修补的玻璃钢件采用不饱和聚酯玻璃钢材质，玻璃钢产品的固化度大于80%，弯曲强度大于147MPa，巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为50%，塔体外表面直径3-5毫米的气泡在1平米范围内不超过3个，表面气泡最大直径不大于5毫米， 制品表面均匀，色泽均匀，长久使用不褪色龟裂。玻璃钢产品的各项理化性能指标按国家标准GB7190的规定执行。

3、更换的钢构件材质为镀锌钢材，所有钢构件打磨除锈金属见本色，表面处理采用环氧漆防腐3遍，紧固件采用镀锌螺栓。

4、喷头采用三溅式防松喷头，喷头材质为ABS，其物理力学性能、外观、规格、结构及其它所有技术要求均满足“DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》”中的规定。

5、

- 洛阳万基金属钠有限公司（GFNL-500T）

- 一、冷却塔概况：

- 冷却塔为GFNL---500T方形逆流式，独立运行。冷却塔是由玻璃钢体、风机组件、电机组件、喷淋装置、溅水装置、布水装置、收水器、填料、管道系统、支架、密封垫片等组成，

- 二、目前存在问题：

- 塔内结垢多，附着在填料上，堵塞水流通过，塔内喷水装置、布水装置损坏严重。部分钢架支撑腐蚀严重，且冷却效果差。需检修清理水垢，更换塔内全部填料及的百叶窗、面板、喷头、收水器，同时将对腐蚀严重的钢架支撑、爬梯、围栏进行更换、及附属管道刷漆等。

- 三．清洗检修项目

- 安排将冷却塔停运清洗；

- 将冷却塔内的填料全部取出更换新填料；

- 将塔内填料支撑装置，喷淋装置钢构上的水垢清洗干净，并打磨除锈，见金属本色，做防腐处理刷沥青漆三遍；

- 更换冷却塔内腐蚀损坏的钢构支撑；

- 更换冷却塔内部布水器及喷头；

- 更换四周的百叶窗及损坏的面板；

- 将底部钢构支架除锈防腐，刷沥青漆3遍，修冷却塔清洗结束后报甲方组织验收，合格后再重新填装填料；

- 施工结束后清理外运水垢垃圾及废填料，现场卫生打扫干净。

- 四．清洗技术要求

- 1.冷却塔所用填料不能使用再生填料，采用改性PVC材质，S波型填料。各片间的有效粘合点不少于该片间结合点总数90%；

- 2.玻璃钢件采用不饱和聚酯玻璃钢材质，玻璃钢固化度大于80%，弯曲强度大于147MPa巴氏硬度大于35，结构层树脂含量为50%，塔体外表面直径3-5毫米的气泡在1平方米范围内不超出3个，制品表面均匀，色泽均匀，长久使用不褪色龟裂。玻璃钢产品的各项理化性能指标按国家标准GB7190的规定执行；

- 3.布水器材质为镀锌钢材，所有紧固件采用镀锌螺栓；

- 4.喷头采用三溅式防松喷头，喷头材质为ABS，其物理性能，外观，规格，结构及其它技术要求均满足DL/T742-2001《冷却塔塑料部件技术要求》中的规定；

- 5.喷头、收水器具有平整、光滑、色泽一致、无气泡、机械强度高、耐腐蚀、耐温变性能；

- 6.填料表面光泽、塑化良好、形状规整、色泽一致、无裂纹、空洞、气泡、凹陷和明显杂质，模合线、溢边修剪整齐，无明显变形，抗温热老化性能良好；具有良好的物理性能和足够刚度；

- 7.围栏采用直径28*4mm热度锌钢管按原塔围栏尺寸制作，并安装焊接牢固；爬梯采用32*4mm镀锌钢管按原塔爬梯实际尺寸制作，安装到位焊接牢固，焊点刷漆处理。