招标邀请

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对万基控股集团石墨制品有限公司石墨化炉烟气净化脱硫改造进行招标，望拟投标单位按招标要求认真核算价格并按招标须知中的要求进行现场投标。

注：本次招标的项目分为两个标段，

第一标段：石墨1#线(标段I)

第二标段：石墨2#线及废水处理系统（标段II）

投标人分段投标，招标单位依据开标结果拆分定标，中标单位必须保证中标后做好1#及2#线的现场施工配合工作。

开标地点：洛阳市新安县万基控股集团有限公司四楼招标中心

开标时间：2020年6月22日上午9时

招标办联系人：路建政         电话：13592073988

招标须知

- 开标办法：参标单位在2020年6月22日上午9点到达万基控股集团有限公司四楼招标中心现场投标，为做好目前的防疫防护参标人员需佩戴口罩进入开标现场。

- 投标人应严格按照招标须知所规定的格式和内容要求编制投标文件，准备纸质版投标文件一正四副及电子版投标文件一份（U盘形式）。逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2020年6月19日17时前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排；

2.招标范围：详见技术要求，投标单位选择品牌配置应不低于技术要求推荐品牌。

3.招标方式：公开招标；

4.资质要求：

1）具同行业烟气脱硫设备的制造、销售及施工业绩；

2）必须具有独立的法人资格。

5.资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审。

6.投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

6.1 投标保证金

投标保证金（人民币：第一标段30万元整、第二标段30万元整）。

投标保证金交纳时间：2020年6月19日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标文件及保证金将被拒绝。办理投标保证金时请注明所投标段，例如：标段1投标保证金、标段2投标保证金。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：万基控股集团石墨制品有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050201806

6.2发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围、价格及商务条款等签订合同）。

V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

6.3未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后5日内予以退还。

6.4中标人的投标保证金，在签订合同时转为中标项目的履约保证金，直至中标项目验收结束并达到技术要求标准时退回。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人承诺函（详见附件1）

2）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章），详见附件2

3）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；（详见附件3）

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况（附合同复印件）；

VI. 其它文件和资料(投标人廉政承诺书)。

4）附件4报价说明

5）附件5报价格式及投标报价明细

6）附件6异议回复

7）附件7合同条款

第二卷为技术部分（按技术要求制作技术投标文件）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分（该部分由投标人编写）

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2020年  月  日

投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：石墨化炉烟气净化脱硫改造

日    期：

致：(招标代理机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：石墨化炉烟气净化脱硫改造

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对万基控股集团石墨制品有限公司石墨化炉烟气净化脱硫改造项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

投标人关于资格的声明函(格式)

项目名称：石墨化炉烟气净化脱硫改造

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对万基控股集团石墨制品有限公司石墨化炉烟气净化脱硫改造项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

万基控股集团石墨制品有限公司

石墨化炉烟气净化脱硫改造标段I投标报价明细

标段I（1#线脱硫）投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#线脱硫 |  |  |  |  |  |  |
| 供货明细（表格不足可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

1、交货期：2020年9月30日前改造完毕。

2、本工程为BT工程，中标单位建设、移交。报价要求为到货价，一票制，税率为13%的增值税,报价应含BT项目所包含的所有费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：货到并安装、调试合格同时运行12个月满无质量问题时付合同总价的90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题时付清。

5、质保期：质保期为设备安装、调试合格12个月满起12个月。

6、 中标人的投标保证金，在签订合同时转为中标项目的履约保证金，直至中标项目验收结束并达到技术要求标准时退回。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：    年   月  日

万基控股集团石墨制品有限公司

石墨化炉烟气净化脱硫改造标段II投标报价明细

标段II（2#线及废水处理）投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#线脱硫及废水处理 |  |  |  |  |  |  |
| 供货明细供货明细（表格不足可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

1、交货期：2020年9月30日前改造完毕。

2、本工程为BT工程，中标单位建设、移交。报价要求为到货价，一票制，税率为13%的增值税,报价应含BT项目所包含的所有费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：货到并安装、调试合格同时运行12个月满无质量问题时付合同总价的90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题时付清。

5、质保期：质保期为设备安装、调试合格12个月满起12个月。

6、 中标人的投标保证金，在签订合同时转为中标项目的履约保证金，直至中标项目验收结束并达到技术要求标准时退回。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：    年   月  日

- 差异回复：（此表投标人必须填写）

- 投标人若对招标范围中的型号或技术有异议，对合同条款有异议，可将差异内容填写在如下对应的表格中，并签字确认。如无异议请在表格中填写上“无差异”字样并签字确认。

| 序号 | 技术差异内容 | 签字确认 | 商务差异内容 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

合同条款（此合同仅供参考，最终以双方签订的合同版本为准）

**********

买卖合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2020年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商达成协议并同意按如下条款签订大修合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：双梁起重机设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

- 供货范围及分项价格：

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足本次设备大修所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修设备型号及价格                        单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 大修单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

- 2、本工程为BT工程，一票制，税率为13%的增值税,合同总价含BT项目所包含的所有费用。

- 3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

- 4、上述合同价格为乙方将大修设备所需的部件运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴各项技术资料等证件全部移交给甲方，由甲方出具的设备运行12个月满无质量问题的报告一份。

⑵乙方向甲方开具合同全额税率为13%的增值税发票（若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元）。

2、质保金：合同总价的10%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方（如有问题，则扣除相应部分）：

⑴自甲方办理完设备运行12个月满无质量问题的报告之日起设备稳定运行12个月满。

⑵设备运行状况和性能指标达到买卖双方签订的技术协议的要求，由甲方出具的质保到期验收合格报告。

⑶乙方向甲方开具的合同总价10%的财务收据（即：元）。

3、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将设备大修所需的部件发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：**年 ***月***日前交货完毕并完成大修（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：洛阳万基石墨制品有限公司石墨化车间。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对所大修的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备大修完毕、试运合格并经甲方验收出具最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于大修设备所需部件全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内所大修好的设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或所供货的部件质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使所大修的设备达到技术规范要求。若经整改后，设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备大修所需的部件拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与大修技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金。

3、设备大修完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证所供货的部件的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对大修好后的设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，大修好后的设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、大修设备所需的部件在发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、大修设备所需的部件运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、大修设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                           帐号：

税号：                           税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

万基控股集团石墨制品有限公司

石墨化炉烟气超低排放改造项目基本方案及技术要求

石墨公司于2020年4月9日、4月20日，相继两次同省内外10家脱硫环保公司就石墨化炉烟气脱硫改造项目，从工艺方案到现场优化进行了深入的技术交流，本着以降低投资成本、满足目前环保排放要求为目的，初步决定采用石灰-石膏法+湿电除尘器为本项目的基本工艺，项目改造方案及技术要求如下：

一、本项目设计原则

本项目设计以低投资、高性能，满足环保超低排放要求，且能够长期安全稳定运行为宗旨。设计前要充分掌握和实测石墨化炉生产过程中所排出的烟气成分和含量，深入了解石墨化生产工艺和过程情况，做到据实合理设计，避免因烟气量或颗粒物、SO2含量入口设计过大造成投资浪费。

二、石墨化炉基本情况

石墨公司现有石墨化炉56台，分五段单独运行，其中一段、二段各设计石墨化炉10台，三段、四段、五段各设计石墨化炉12台。一号线的一、二、三段石墨化炉于2006年5月投运，二号线四、五段石墨化炉于2011年5月投运。石墨化炉形式为内串式U型双侧炉室，石墨化炉宽度5.2-5.4m（按实际测量宽度设计集气罩）,炉室净宽4.6-4.8m（按实际测量宽度为准），炉室长度24m，炉室侧墙高度1.25-1.45m，中心墙与炉头电极中心距为0.85m，中心墙净高1.53-1.75m（按实际测量高度为准），炉头炉尾高度2.5m，炉头为固定挡桩、炉尾为自由膨胀挡墙，炉尾设置有液压顶推。已制作的石墨化炉集尘罩可利用（按最终确定的集气罩图样进行改造），石墨化二号线炉尾原设计有东西向主烟道（烟道进口直径1.3m）已送至车间#2门处墙外可利用。每炉启停一次需增加新冶金焦约16-20t，每月石墨化56台炉共补充新冶金焦500-800t，冶金焦指标：水分W≤12%，灰分A≤13.5%，挥发份V≤1.6%,固定碳Cd 84.82%,硫份S≤ 0.8%。

三、石墨化烟气脱硫改造基本思路

一二三段石墨化炉共用一套脱硫装置（建于一段石墨化炉南侧厂房外部），四五段石墨化炉共用一套脱硫装置（建于四五段石墨化炉南侧车间外部），每段石墨化炉设置两台烟气收集罩，石墨化炉升温及降温炉室所挥发的烟气经烟气收集罩收集，再经烟道引风机送至脱硫系统，达标烟气经湿电除尘器顶部烟囱排入大气。

四、本项目基本工艺流程

石墨化炉烟气收集罩→烟道→风机→脱硫塔→湿电除尘器→烟囱

五、本项目提资数据

石墨公司于2020年5月17日至5月19日，对石墨化#2线石墨化炉（13#）进行了烟气成分实测分析，为石墨化净化改造提供实测数据依据，目前第一阶段#13炉监测已进行完毕，确定本项目提资数据：

1、设计风量：根据单台集气罩实测值17000-19000m3/h，每台烟气收集罩设计风量初步定为23000m3/h，则一号线风量应满足设计风量为140000---150000m3/h，二号线风量应满足100000---110000m3/h（需设计方根据烟尘收集罩及现场烟道布局阻力情况进行核算）。

2、SO2峰值：实测2607mg/m3（需设计方根据冶金焦消耗量及S含量进行核算）；

3、脱硫塔进口烟气温度：室温--150℃；

4、集气罩局部峰值温度150℃，需根据此温度选择集气罩材质及厚度；

5、CO含量:实测峰值为5192mg/m3，设计时需考虑防爆监测设施及防爆放散措施；

6、颗粒物实测峰值为100 mg/m3；

7、NOx实测峰值为60 mg/m3；

8、排放口SO2浓度：≤35mg/Nm3（超低标准为≤35mg/Nm3）；

9、排放口颗粒物浓度：≤10mg/Nm3（超低标准为≤10mg/Nm3）；

10、NOx排放浓度：≤50mg/Nm3；

11、年运行小时数：≥8000h；

12、设备同步率：≥98%。

六、本项目改造范围

1、烟气收集罩及其称重装置、连接烟管的设计制作安装（甲方现场已有制作好的2套烟气收集罩要利用）。

2、脱硫岛的设计、供货、安装、调试、培训等。

3、方案内的土建设计、施工、装修，土建部分包括：配电室、烟道支架、给排水、电缆沟、消防设施、所有设备基础以及场坪、水电暖等附属设施。

4、CEMS的供货、安装、调试以及竣工后的烟气检测（环保部门承认的有资质第三方单位，电源需要配置UPS）

七、改造基本方案

1、烟气集气罩

①每段制作2套集气罩共10套，现有的2个集气罩利旧。

②烟气集气罩使用石墨化车间10T行车进行吊装，集气罩形状可制作成梯形或弧形，收尘采用内顶吸式，收尘管设置在集气罩内，每个集气罩分为3-4节，集气罩上设置人行操作通道，通道底部使用钢格栅平铺。

③在炉室间制作钢支架用来放置集气罩，钢支架上设置定位措施便于对接,同时还可对活动炉墙起到限位作用。

④烟气集气罩无需防腐，但要考虑密封措施。

⑤烟气集气罩引出烟管需设计烟气流量调节阀，以便对炉室烟气量进行调整。

⑥烟气集气罩需设计CO监测设备及放散阀。

- 烟道

①1#线在石墨化炉尾液压顶推上部设置钢隔栅平台，平台上部人行通道不低于1米，烟道放置在平台与炉尾顶推之间，需考虑烟道与炉尾顶推间通风问题，避免顶推受热而发生故障。

②石墨化1#线集气罩与主烟道采用重力插接，无需配置烟道阀门，设置重力密封板对主烟道连接孔进行密封。室内主烟道经地埋烟道引至室外。

③石墨化2#线石墨化炉集气罩采用重力插接与原预留地埋烟道连接，地埋烟道出口已引出厂房外。

- 风机

石墨化炉烟气收集采用分段式收集，共分为5段（石墨化1#线3段，石墨化2#线2段），现场有4台风机需利旧使用，风机参数：Y5-48流量：38378-78993m3/h，压力：3908-5922 Pa，转速1450r/min ，功率：132KW，介质温度：70°介质密度：1.03kg/m，配置电机：YVF-315M-4 140A。

烟气分段收集风机配置：石墨化1#线3用2备，石墨化2#线2用1备，新增风机品牌选择国优，风机电机选用西玛变频电机。

- 不再配置调质喷淋塔（可按照烟气温度选配）。

- 脱硫塔

①采用单塔配置。

②喷淋层设置不少于4层（为保证排放指标，设计时可做调整）。

③脱硫塔除雾器采用屋脊式+高效除雾器，塔内设置烟气托盘和防边际效应圈，塔底设置扰流泵或搅拌器。

④重要仪表设置双路信号采集，PH计、密度计品牌选用E+H品牌，以确保准确性。

⑤浆液制备系统及石膏脱出系统与焙烧二四区脱硫、焙烧五六区脱硫共用。

6、湿电除尘器

①湿电除尘器电源采用高频恒流源。

②除尘器下部设置气流均布板。

③极丝2205不锈钢，阳极管采用绝燃导电玻璃钢。

④湿电内净化烟速<2m/s。

⑤湿电烟囱按60米设计，并配置检测平台。

7、工艺水泵

脱硫泵露天设置，泵体及管道做保温处理，品牌选用襄阳525品牌。

8、利旧设备

①4台132KW风机、工艺水箱、事故水箱、2套浆液制备及石膏脱水系统。

②利旧的4台132KW风机应包括旧风机、电机及控制系统的拆除、维修、运输及安装；工艺水箱、事故水箱的拆除、运输及安装、防腐、

及附件的配置和安装。

9、配置水处理净化系统一套，日处理量20m3,可另行选址建设。

10、防腐保温

烟道、脱硫塔、湿电除尘器，不做保温，刷漆防腐即可。

- 土建

①方案内的设备基础、CEMS小间及配电室。

②方案内的设备基础美化、配电室的装修。

③方案内的水电暖空及消防设施。

④地面硬化率：按脱硫区域面积的150%设计。

- 能源动力配置原则

①石墨化#1线双回路电源互为备用，一路从石墨化#1线配电室接引，另一路从焙烧二区配电室接引。

②石墨化#2线双回路电源，分别从石墨化#2线10KV配电室两台备用高压柜接引高压电缆至脱硫配电室，并新上1000KVA变压器两台（根据实际用电负荷核算变压器容量），为脱硫系统供电。

八、本项目的基本工艺标准

1、设计需考虑系统水平衡，对外零排放；

2、采取必要措施避免运行中烟囱飘雨滴问题；

3、石膏副产品含水率≤10%。

4、脱硫系统可利用率：100%，能在石墨化炉启动及任意负荷安全稳定运行；

5、常规设备及钢结构油漆：富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1遍、聚氨酯面漆2遍；

6、施工工期： 合同签订后120天内具备投运条件；

九、本项目设计注意事项：

- 由于石墨化炉的特性，在设计时需考虑设计风量（保持石墨化炉集气罩内微负压即可），避免风量过大将炉室表面保温料冶金焦颗粒和粉料抽走，或是进凉风过多影响产品质量。

2、产品在石墨化的过程中，分为低温阶段、高温阶段及降温阶段，烟气在各阶段SO2的析出及烟尘排放的规律不同，设计时需考虑。

3、烟气收集形式为分段单独收集，甲方原有引风机12台，具体参数如下：

| 1 | 引风机 | 型号：Y5-47 流量：68250m³/h， 压力：2471 Pa 转速1450r/min 功率：75KW，配置电机：TYPE-Y250M-4 103A(三区2台） 型号：Y5-47 压力：3462Pa 流量：30450m³/h转速1450r/min 功率：75KW（一区2台） | 台 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 引风机 | 型号：Y9-38 流量：18778-25038m³/h、20720--31080m³/h 压力：2573-3010 Pa ，3913-4064 Pa 转速1450r/min 功率：37KW，配置电机：TYPE-Y250M-4 103A | 台 | 4 |
| 3 | 引风机 | 型号：Y5-48 流量：38378-78993m³/h， 压力：3908-5922 Pa 转速1450r/min 功率：132KW，介质温度：70°介质密度：1.03kg/m³ 配置电机：YVF-315M-4 140A | 台 | 4 |

设计时需考虑利旧使用，如不能使用，可按需配置新的引风机。

4、集气罩的材质、形状、与主烟道的对接以及移动，需做充分的现场勘查，集气罩无需防腐，与烟道的对接采用手动阀门加软连接对接，集气罩的移动使用天车吊运，须考虑配套的安全操作平台。因石墨化炉侧墙属于移动式可拆卸浇注块，要考虑侧墙在石墨化送电过程中受热膨胀移位甚至倾倒，设计和制作集气罩时要考虑集气罩的加固和放置安全牢固。

5、脱硫岛浆液制备系统及石膏脱水系统在保证新建脱硫系统与原脱硫系统安全运行的前提下，可考虑与焙烧二四区及焙烧五六区脱硫系统共用（石墨化1#线脱硫对应焙烧二四区脱硫，直线距离约80m、石墨化2#线脱硫对应焙烧五六区脱硫、直线距离约170m），连接管道及输送泵由设计方进行设计、供货、安装；设计时应考虑原脱硫系统浆液制备及石膏脱水能力，必要时可对原设备进行升级改造。

二四区焙烧脱硫基本资料：

烟气参数：系统处理总烟气量80000Nm3/h，电捕焦油器出口烟气温度：50-95℃，粉尘浓度：20-100 mg/Nm3，二氧化硫浓度60-200 mg/Nm3。

净化后烟气参数：SO2排放浓度≤35mg/Nm3，沥青烟排放浓度≤10mg／Nm3，粉尘排放浓度≤10mg/Nm3 ，NOx≤50mg/Nm3。除尘效果≥90％，排放达标率100%。

石灰粉仓有效容积：有效容积：25m3；φ2.5m×5m:直段：碳钢,8mm;锥体：16Mn。

石灰浆液箱有效容积：10m3；内部玻璃鳞片≥2mm,外部防腐+保温+0.75mm彩钢外护。

真空皮带机处理量：1t/h（石膏含水≤10%），过滤面积：10m2，N=2.2+4kW，含气液分离器、水环真空泵等成套组件。

五六区焙烧脱硫基本情况：

需要处理烟气参数:系统处理烟气量:≥120000m3/h,烟气温度:50～85℃,粉尘浓度:20-60 mg/Nm3，SO2浓度60-200 mg/Nm3。脱硫效率SO2最高排放浓度200㎎/Nm³。

净化后烟气参数：保证SO2排放浓度≤35mg/Nm3，沥青烟排放浓度≤10mg/Nm3，粉尘排放浓度≤10mg/Nm3。且满足最新国家相关环保政策要求。

石灰粉仓有效容积：20m3，碳钢Q235-A，Φ3.0m*3m，δ=8mm 。

石灰浆液箱有效容积：Q235-A，Φ3.0m*3m，δ=8mm石膏浆液旋流器处理量：10m3/h(含水80%)，材质：聚亚胺酯

真空皮带脱水机处理量：1t/h（石膏含水10%），N=2.2+4kW，含气液分离器、水环真空泵、滤布冲洗箱及冲洗水泵等成套组件。

6、所有工艺水箱、事故浆液箱、石灰浆液箱等由甲方提供已有箱罐，由施工方负责拆移安装及防腐保温工作。

7、脱硫岛原则上不再设置工艺楼，仅设计配电室一座（石墨化1#线、2#线各新建一座配电室），循环泵及氧化风机等转机设备考虑室外安装并配置相应防雨措施；石墨化1#线脱硫系统上位机配置在焙烧二四区脱硫工艺楼，石墨化2#线脱硫系统上位机配置在石墨化2#线中控室内。

8、石墨化1#线、2#线各新上一套CEMS（厂家：北京雪迪龙公司设备），并配套相应的CEMS小间。

十、能源动力的品牌要求：

⑴PLC采用AB5000或者西门子300系列。上位机满足DCS功能，PLC输入输出应有隔离器，空气开关、接触器采用施耐德或者ABB

⑵电机37kw及以上电机采用西普软启动器，或者AB变频器，低压22kw及以下电机配置电机保护器。电机应配置单独的接地扁铁，且电机线采用四线制，接地线于配电柜地线连接。

⑶低压开关柜采用抽屉式开关柜，严禁采用GDD柜，进线柜加装数显电度表。现场控制箱防护等级采用IP55，铁皮厚度大于2mm或者不锈钢，厚度同上，现场控制箱外壳必须设计单独接地线。检修电源箱含36V电源且每层平台配置一个。

⑷电缆桥架采用镀锌电缆桥架，电缆桥架长度超过3米必须有支撑或者下部采用槽钢加固，且符合国家，主电缆桥架动力控制分开，其他动力控制应有隔板。

⑸湿电除尘器高频电源采用上海誉腾（方便维护）。

⑹低压侧进线及2台引风机开关采用常熟开关厂产品。2台引风机变频器（变频器室外安装，需要配置单独的空调系统）。变频器室外安装时空调应配置独立的电源。

⑺所有的室外电气设备配置防雨罩。

⑻设置配电室，应有预留3面盘的空位，前后距离满足配电室安全验收要求，并设置为双门，且为防火门，配电室地坪铺地板砖或者环氧树脂地坪。

⑼严禁地面走电缆桥架，必须采用地埋管。

⑽变压器采用干式环氧树脂浇注变压器。

⑾室外照明采用防水防尘LED光源,室内采用日光灯。

⑿PH仪、密度计采用双套配置，采用E+H.,其他仪表采用川仪或上自仪铭牌。

⒀室外照明线路配置镀锌管，严禁采用薄皮管，室内照明采用暗线管。

⒁负责现场变压器的改造，满足本工程使用，本次范围为高压侧以下全部电气部分设计、改造施工。