招标邀请

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基发电有限公司2×330MW机组锅炉及四大管道进行检测招标（具体内容详见招标文件），望拟投标单位按招标要求认真核算价格并按规定时间到开标地点进行投标，逾期将按弃标处理。

开标时间：2020年8月20日下午15:00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

联系人：路建政         电话：13592073988

招标文件

一、投标须知：

1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2020年8月19日17时前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排；

2、招标范围：详见技术要求，主要部件推荐品牌，不做唯一限定，投标单位选择品牌配置应不低于技术要求推荐品牌。

3、招标方式：公开招标；

4、资质要求：

1）具有国家承认的锅炉及四大管道检测的资质。

2）必须具有独立的法人资格。

5、资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人承诺函（详见附件1）

2）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章），详见附件2

3）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；（详见附件3）

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料(投标人廉政承诺书)。

4）附件4报价格式及投标报价明细

5）附件5异议回复

6）附件6合同条款

第二卷为技术部分（详见附件7）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分（该部分由投标人编写）

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

2.3 投标保证金

投标保证金（人民币：5万元整）。

投标保证金交纳时间：2020年8月19日开标前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标文件及保证金将被拒绝。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基发电有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050203741

2.3.1发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围、价格及商务条款等签订合同）。

V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

2.3.2未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》中标人签订了合同后5日内予以退还。

2.3.3中标人的投标保证金，在签订合同后，招标机构将通过招标单位账户全额退还。

2.4 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.5 投标文件的份数和签署

2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份，投标人廉政承诺书一份。

2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件4）

3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。

3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2020年8月20日15：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2020年8月20日15：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供电子版投标文件一份。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

5.2.5投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5、评标人签字：

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证；（需提供原件供招标人审查）

2) 生产许可证、有关鉴定材料；

3) 质量保证体系及其质量认证证明；

4) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

5) 其它文件和资料。

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2020年  月  日

附件1  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：洛阳万基发电有限公司2×330MW机组锅炉及四大管道检测

日    期：

致：(招标代理机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

附件2投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：洛阳万基发电有限公司2×330MW机组锅炉及四大管道检测

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对：洛阳万基发电有限公司2×330MW机组锅炉及四大管道检测项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件3 投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：洛阳万基发电有限公司2×330MW机组锅炉及四大管道检测

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对：洛阳万基发电有限公司2×330MW机组锅炉及四大管道检测项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

二、附件4  报价格式（分项报价请单独列表附在投标报价表后）

投标报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×330MW机组锅炉及四大管道检测 | 详见技术协议 | 套 | 2 |  |  |
| 总 价 |  | 大写：人民币 ¥： |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订后    天内检测结束并出具相关国家职能部门认可的检测合格证书。

2、本工程为交钥匙工程，报价要求为一票制，税率为13%的增值税,报价含所有杂费等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须检测的，均应由乙方负责检测，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：两台330MW发电机组锅炉及四大管道检测工作全部完成并出具相关国家职能部门认可的检测合格证书后中标方向业主方开具全额发票后付清全款。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：    年    月   日

| #5、6机组检修金属监督检验项目表（以下单台工作量及分项价格） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 焊道数量 | 检测数量 | 单台价格 （万元） |
| 1 | 水冷壁出、入口集箱 | SA-106B/20G | Φ273x50 | 16 | 筒体100%外观检查 |  |
|  | 水冷壁集箱连接管 | SA-210C/20G | Φ63.5x7/159x18 | 1416;254 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测。 |  |
|  | 省煤器出、入口集箱 | SA-106C | Φ273x25/406x55 | 20 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测。 |  |
|  | 省煤器集箱连接管 | SA-210C | Φ42x5.5 | 976 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测。 |  |
|  | 分隔屏过热器出、入口集箱 | 15CrMo/20G | Φ406x65 | 8 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测 |  |
|  | 分隔屏过热器集箱连接管 | 12Cr1MoV | Φ51x7/51x8/57x9.5 | 324/324/4 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测 |  |
|  | 后屏过热器出、入口集箱 | 15CrMoG/12Cr1MoVG | Φ457x85/406x65 | 6 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测 |  |
|  | 后屏过热器集箱连接管 | 12Cr1MoVG/T91/TP-347H | Φ42x9/54x10、11/60x10、11 | 120/448/45 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |  |
|  | 高温过热器出、入口集箱 | 15CrMoG/12Cr1MoVG | Φ406x75 | 4 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |  |
|  | 高温过热器集箱连接管 | 12Cr1MoVG/T23 | Φ51X8、9 | 900 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |  |
|  | 低温再热器出、入口集箱 | SA-106B | Φ406x20/457x25 | 12 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |  |
|  | 低温再热器集箱连接管 | 20G/15CrMoG/12Cr1MoVG | Φ63x4.5/50x4、4.5 | 452/250 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |  |
|  | 高温再热器出、入口集箱 | SA-106B | Φ508x20 | 8 | 每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测10% |  |
|  | 高温再热器集箱连接管 | 12Cr1MoVG/SA-213T91 | Φ63x4/63x4.5 | 480/360 | 每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测10% |  |
| 2 | 省煤器管 | SA-210C | Φ42x5.5 |  | 各两根割管取样分析共八根 |  |
|  | 水冷壁管 | SA-210C | Φ63.5x7 |  |  |  |
|  | 高温过热器管 | 12Cr1MoVG/T23 | Φ51X8、9 |  |  |  |
|  | 高温再热器管 | 12Cr1MoVG/SA-213T91 | Φ63x4/63x4.5 |  |  |  |
| 3 | 过热器減温器 |  |  | 8 | 100%筒体外观检查超声波检测 |  |
|  | 过热器进水管 |  |  | 4 | 100%进水管座角焊缝磁粉检测外观检查 |  |
|  | 再热器減温器 |  |  | 4 | 100%筒体外观检查超声波检测 |  |
|  | 再热器进水管 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 汽包所有管座及封头 | 汽包材质：DIWA353 | 汽包直径1778mm | 142（包含封头焊缝2道） | 所有管座角焊缝及封头环缝磁粉检测100% |  |
|  | 汽包下降管 | SA-106C | Φ559x50 | 26 | 100%焊缝磁粉和超声波检测 |  |
| 5 | 主蒸汽管道对接焊缝 | SA-335P91 | Φ475x45/508x50/ID406x44/377x34/331.47x29.12 | 3/9/14/14/2 | 100%外观检查、超声、磁粉检测硬度测量、两侧母材测厚、金相检验 |  |
| 7 | 主蒸汽管道弯头 |  | Φ406x44/377x34 | 18 | 硬度测量、两侧母材测厚 |  |
|  | 主蒸汽管道三通 |  | Φ377x34 | 6 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100% |  |
| 9 | 主蒸汽管道堵阀 |  |  | 2 | 外观检查、磁粉检测100% |  |
| 10 | 再热热段管道对接焊缝 | A335-P22 | Φ508x50/559x30/813x45、38/579x29/920x10/720x8 | 4/7/16/17/5/10 | 外观检查、超声、磁粉检测硬度测量、两侧母材测厚，金相检验100%。 |  |
| 12 | 再热热段管道弯头 |  | Φ737x38/521x29/521x29/203x7 | 5/4/4 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100%。 |  |
|  | 再热热段管道三通 |  | Φ737x38 | 12 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100%。 |  |
| 14 | 再热热段管道堵阀 |  |  | 2 | 外观检查、磁粉检测100% |  |
| 15 | 再热冷段管道对接焊缝 | SA-106B/A672B70CL32/SA-106B | Φ610x20/813x23.83/559x15.88/558.8x16.66 | 11/13/7/2 | 100%焊口超声波外观检查、超声、磁粉检测、两侧母材测厚 |  |
| 16 | 再热冷段管道弯头 |  | Φ813x23.83/559x15.88 | 30 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100% |  |
|  | 再热冷段管道斜三通 |  | Φ813x23.83/559x15.88/813x23.83/273x16 | 21 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100% |  |
| 17 | 主给水管道对接焊缝 | 15NiCuMoNb5/SA-106C | Φ406.4x32、65/323.9x26 | 53/1/22 | 外观检查、超声、磁粉检测、两侧母材测厚100% |  |
| 18 | 主给水管道弯头、弯管 |  | Φ406.4x32、65/323.9x26/244.5x20/323.9x26 | 34/11/2 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚100% |  |
|  | 主给水管道三通 |  | Φ406.4x32/244.5x20/323.9x26/168.3x16/406.4x32/168.3x16/406.4x32/406.4x32 | 3/1/2/2/1 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚100% |  |
| 19 | 主给水管阀体 |  |  | 12 | 外观检查、磁粉检测100% |  |
| 20 | 高压旁路管 | P91/F91/12CrMoV | Φ377x34 | 5 | 焊缝磁粉、超声检测、两侧母材测厚，弯头磁粉、超声检测、测厚，高压旁路角焊缝磁粉检测100% |  |
|  | 低压旁路管 | A335-P22/12CrMoV/15CrMo | Φ579x29/920x10/720x8 | 2/1/5/10 |  |  |
|  | 高、低压旁路管弯头 |  | Φ377x34/579x29/720x8 | 8 | 弯头磁粉、超声检测、测厚高压旁路角焊缝磁粉检测100% |  |
| 21 | 主蒸汽监视管道 |  |  | 5 | 监视段管道金相、硬度检验 |  |
|  | 高温再热器监视管道 |  |  | 5 | 监视段管道金相、硬度检验 |  |
| 22 | 炉顶对空排气管道 | 12Cr1MoVG | Φ76x12 | 8 | 外观检查、管子弯头测厚、角焊缝检测100% |  |
|  | 炉外疏水管弯头 | 12Cr1MoVG | Φ76x10 | 20 | 外观检查、管子弯头测厚、角焊缝检测100% |  |
| 23 | 压力管座角焊缝 |  | Φ25 | 13 | 外观检查、磁粉检测100% |  |
|  | 温度测点管座角焊缝 |  | Φ25/28/ | 18 | 外观检查、磁粉检测100% |  |
| 24 | 锅炉主安全阀 | 12Cr1MoV/WC6/20/WCB/ | Φ219x30/168x55 | 12 | 外观检查、磁粉检测100%探伤 |  |
|  | 对空排气阀管座 | 12Cr1MoV/SA182-F22 | Φ127x28 | 2 | 外观检查、磁粉检测100%探伤 |  |
| 25 | 机外疏水直管和弯头 | 12Cr1MoVG | Φ76x10 | 24 | 测壁厚、角焊缝磁粉检测100% |  |
| 单台总价 |  | 大写人民币： ￥： |  |  |  |  |

附件5

- 差异回复：（此表投标人必须填写）

- 投标人若对招标范围中的型号或技术有异议，对合同条款有异议，可将差异内容填写在如下对应的表格中，并签字确认。如无异议请在表格中填写上“无差异”字样并签字确认。

| 序号 | 技术差异内容 | 签字确认 | 商务差异内容 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

附件6合同条款（此合同仅供参考，最终以双方签订的合同为准）

洛阳万基发电有限公司

买卖合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2020年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商就*******达成协议并同意按如下条款签订大修合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：双梁起重机设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

- 供货范围及分项价格：

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足本次设备大修所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修设备型号及价格                        单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 大修单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本工程为交钥匙工程，报价要求为一票制，税率为13%的增值税,报价含：检测费、人工费等一切杂费用。

- 3、上述合同价格为乙方将设备检测完毕后的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴各项技术资料、国家职能部门认可的检验合格证等证件全部移交给甲方。

⑶乙方向甲方开具合同全额税率为13%的增值税发票（若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价100%的财务收据（即：元）。

2、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将设备大修所需的部件发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：2020年 *月*日前检测完毕。

2、交货地点：洛阳万基发电有限公司。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对所大修的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备大修完毕、试运合格并经甲方验收出具最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于大修设备所需部件全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内所大修好的设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或所供货的部件质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使所大修的设备达到技术规范要求。若经整改后，设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备大修所需的部件拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与大修技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金。

3、设备大修完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证所供货的部件的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对大修好后的设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，大修好后的设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、大修设备所需的部件在发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、大修设备所需的部件运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、大修设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                           帐号：

税号：                           税号：

邮编：                           邮编：

委托代理人：                     委托代理人：

附件7  #5、6炉本体及四大管道

金属检验检测技术要求

# 一 、工程概述

# 根据市监特函〔2018〕515号《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》，对于超期未进行定期检验的锅炉范围内管道，尤其是长期未进行内部检验的主蒸汽母管，使用单位应当安排检验计划，并在2018年年底前完成内部检验工作。

根据上述要求，洛阳万基发电有限公司#5、6锅炉因未按规定时间完成定期检验，为防范系统风险，消除安全隐患，进一步加强电站锅炉范围内管道安全监察工作，需对电站锅炉范围内管道包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等按照《锅炉安全技术监察规程》、《锅炉监督检验规则》、《锅炉定期检验规则》以及相关标准的规定进行检验检测以及使用管理监督，对#5、6机组四大管道及炉本体进行全面检验检测 。

# 二、 项目范围及具体管道数量

电站锅炉范围内管道包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道和锅炉本体运行8万小时后所有要应检测的部件。主给水管道指锅炉给水泵出口切断阀至省煤器进口集箱的主给水管道和一次阀门以内的支路管道。主蒸汽管道指锅炉末级过热器出口集箱出口至汽轮机高压主汽阀的主蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。再热蒸汽管道包括再热蒸汽冷段管道和再热蒸汽热段管道。再热蒸汽冷段管道指汽轮机排汽逆止阀至再热器进口集箱的再热蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。再热蒸汽热段管道指锅炉末级再热蒸汽出口集箱出口至汽轮机中压主汽阀的再热蒸汽管道和一次阀门以内的支路管道。

| #5、6机组检修金属监督检验项目表（以下单台工作量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 焊道数量 | 检测数量 |
| 1 | 水冷壁出、入口集箱 | SA-106B/20G | Φ273x50 | 16 | 筒体100%外观检查 |
|  | 水冷壁集箱连接管 | SA-210C/20G | Φ63.5x7/159x18 | 1416;254 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测。 |
|  | 省煤器出、入口集箱 | SA-106C | Φ273x25/406x55 | 20 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测。 |
|  | 省煤器集箱连接管 | SA-210C | Φ42x5.5 | 976 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测。 |
|  | 分隔屏过热器出、入口集箱 | 15CrMo/20G | Φ406x65 | 8 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测 |
|  | 分隔屏过热器集箱连接管 | 12Cr1MoV | Φ51x7/51x8/57x9.5 | 324/324/4 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测 |
|  | 后屏过热器出、入口集箱 | 15CrMoG/12Cr1MoVG | Φ457x85/406x65 | 6 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测，每个集箱抽查异种钢对接焊缝进行渗透检测 |
|  | 后屏过热器集箱连接管 | 12Cr1MoVG/T91/TP-347H | Φ42x9/54x10、11/60x10、11 | 120/448/45 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |
|  | 高温过热器出、入口集箱 | 15CrMoG/12Cr1MoVG | Φ406x75 | 4 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |
|  | 高温过热器集箱连接管 | 12Cr1MoVG/T23 | Φ51X8、9 | 900 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |
|  | 低温再热器出、入口集箱 | SA-106B | Φ406x20/457x25 | 12 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |
|  | 低温再热器集箱连接管 | 20G/15CrMoG/12Cr1MoVG | Φ63x4.5/50x4、4.5 | 452/250 | 10%每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测 |
|  | 高温再热器出、入口集箱 | SA-106B | Φ508x20 | 8 | 每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测10% |
|  | 高温再热器集箱连接管 | 12Cr1MoVG/SA-213T91 | Φ63x4/63x4.5 | 480/360 | 每个集箱抽查角焊缝进行磁粉检测10% |
| 2 | 省煤器管 | SA-210C | Φ42x5.5 |  | 各两根割管取样分析共八根 |
|  | 水冷壁管 | SA-210C | Φ63.5x7 |  |  |
|  | 高温过热器管 | 12Cr1MoVG/T23 | Φ51X8、9 |  |  |
|  | 高温再热器管 | 12Cr1MoVG/SA-213T91 | Φ63x4/63x4.5 |  |  |
| 3 | 过热器減温器 |  |  | 8 | 100%筒体外观检查超声波检测 |
|  | 过热器进水管 |  |  | 4 | 100%进水管座角焊缝磁粉检测外观检查 |
|  | 再热器減温器 |  |  | 4 | 100%筒体外观检查超声波检测 |
|  | 再热器进水管 |  |  | 2 |  |
| 4 | 汽包所有管座及封头 | 汽包材质：DIWA353 | 汽包直径1778mm | 142（包含封头焊缝2道） | 所有管座角焊缝及封头环缝磁粉检测100% |
|  | 汽包下降管 | SA-106C | Φ559x50 | 26 | 100%焊缝磁粉和超声波检测 |
| 5 | 主蒸汽管道对接焊缝 | SA-335P91 | Φ475x45/508x50/ID406x44/377x34/331.47x29.12 | 3/9/14/14/2 | 100%外观检查、超声、磁粉检测硬度测量、两侧母材测厚、金相检验 |
| 7 | 主蒸汽管道弯头 |  | Φ406x44/377x34 | 18 | 硬度测量、两侧母材测厚 |
|  | 主蒸汽管道三通 |  | Φ377x34 | 6 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100% |
| 9 | 主蒸汽管道堵阀 |  |  | 2 | 外观检查、磁粉检测100% |
| 10 | 再热热段管道对接焊缝 | A335-P22 | Φ508x50/559x30/813x45、38/579x29/920x10/720x8 | 4/7/16/17/5/10 | 外观检查、超声、磁粉检测硬度测量、两侧母材测厚，金相检验100%。 |
| 12 | 再热热段管道弯头 |  | Φ737x38/521x29/521x29/203x7 | 5/4/4 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100%。 |
|  | 再热热段管道三通 |  | Φ737x38 | 12 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100%。 |
| 14 | 再热热段管道堵阀 |  |  | 2 | 外观检查、磁粉检测100% |
| 15 | 再热冷段管道对接焊缝 | SA-106B/A672B70CL32/SA-106B | Φ610x20/813x23.83/559x15.88/558.8x16.66 | 11/13/7/2 | 100%焊口超声波外观检查、超声、磁粉检测、两侧母材测厚 |
| 16 | 再热冷段管道弯头 |  | Φ813x23.83/559x15.88 | 30 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100% |
|  | 再热冷段管道斜三通 |  | Φ813x23.83/559x15.88/813x23.83/273x16 | 21 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚、硬度、金相检验100% |
| 17 | 主给水管道对接焊缝 | 15NiCuMoNb5/SA-106C | Φ406.4x32、65/323.9x26 | 53/1/22 | 外观检查、超声、磁粉检测、两侧母材测厚100% |
| 18 | 主给水管道弯头、弯管 |  | Φ406.4x32、65/323.9x26/244.5x20/323.9x26 | 34/11/2 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚100% |
|  | 主给水管道三通 |  | Φ406.4x32/244.5x20/323.9x26/168.3x16/406.4x32/168.3x16/406.4x32/406.4x32 | 3/1/2/2/1 | 外观检查、磁粉、超声检测、测厚100% |
| 19 | 主给水管阀体 |  |  | 12 | 外观检查、磁粉检测100% |
| 20 | 高压旁路管 | P91/F91/12CrMoV | Φ377x34 | 5 | 焊缝磁粉、超声检测、两侧母材测厚，弯头磁粉、超声检测、测厚，高压旁路角焊缝磁粉检测100% |
|  | 低压旁路管 | A335-P22/12CrMoV/15CrMo | Φ579x29/920x10/720x8 | 2/1/5/10 |  |
|  | 高、低压旁路管弯头 |  | Φ377x34/579x29/720x8 | 8 | 弯头磁粉、超声检测、测厚高压旁路角焊缝磁粉检测100% |
| 21 | 主蒸汽监视管道 |  |  | 5 | 监视段管道金相、硬度检验 |
|  | 高温再热器监视管道 |  |  | 5 | 监视段管道金相、硬度检验 |
| 22 | 炉顶对空排气管道 | 12Cr1MoVG | Φ76x12 | 8 | 外观检查、管子弯头测厚、角焊缝检测100% |
|  | 炉外疏水管弯头 | 12Cr1MoVG | Φ76x10 | 20 | 外观检查、管子弯头测厚、角焊缝检测100% |
| 23 | 压力管座角焊缝 |  | Φ25 | 13 | 外观检查、磁粉检测100% |
|  | 温度测点管座角焊缝 |  | Φ25/28/ | 18 | 外观检查、磁粉检测100% |
| 24 | 锅炉主安全阀 | 12Cr1MoV/WC6/20/WCB/ | Φ219x30/168x55 | 12 | 外观检查、磁粉检测100%探伤 |
|  | 对空排气阀管座 | 12Cr1MoV/SA182-F22 | Φ127x28 | 2 | 外观检查、磁粉检测100%探伤 |
| 25 | 机外疏水直管和弯头 | 12Cr1MoVG | Φ76x10 | 24 | 测壁厚、角焊缝磁粉检测100% |

三、检验标准

检验主要依据但不限于以下标准：

GB/T 11344-2008 《无损检测 接触式超声波脉冲回波法测厚》

GB/T 17394.1-2014《金属材料 里氏硬度试验第1部分：试验方法》

DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》

DL/T 884-2004《火电厂金相检验与评定技术导则》

NB/T 47013.3-2015《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》

NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》

NB/T 47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》

DL/T 5210.7-2010《电力建设施工质量验收及评价规程 第7部分：焊接》

DL/T 5210.3-2009《电力建设施工质量验收及评价规程 第3部分：汽轮发电机组》

DL/T 5210.5-2009《电力建设施工质量验收及评价规程 第5部分：管道及系统》

四、资质要求

1.检验单位必须具备在中华人民共和国注册、具有独立法人资格、具有国家质检总局颁发的综合检验类机构（甲类）资质。

2.检验单位应为国有企业，需提供合格营业执照、法人机构代码证以及法人身份证复印件，投标人注册资金不少于1000万元人民币。营业执照中有金属监督检验检测营业范围，投标人需提供检测人员相关从业资格证书及相关检测设备、仪器证明材料。

3.检验单位具有金属材料理化检验实验室，行业重点实验室优先。

4.检验单位人员资质条件：

4.1检验人员必须具有技监局二级及以上资格，无证人员检验的部件无效。出报告人员必须具有技监局Ⅱ以上资格，所有检验人员的资质应交复印件由电厂金属专业主管审核并存档。

4.2 检验人员需符合所使用检验标准里对检验人员资质的要求。

4.3 X射线检验须提供放射装置使用许可证，r射线检验须提供放射性同性素使用许可证。

5.当天检验的部件需出具初步的报告和记录，向电厂专业人员汇报，以便配合下步工作和及时处理缺陷。

6.检验方法不得随意改变和代替，如有需要和电厂金属主管进行协商。

7检验正式报告在完成检验工作后一个月内交电厂资料室存档，一式陆份。

# 五、各方职责

1、甲方职责

1）对本项目工作全面负责，协调各方面的配合以便于工作的顺利开展。

2）为乙方提供四大管道安装图、焊接施工工艺、机组运行参数及检修设备台账等资料。

3）对乙方检测检验人员资质进行审定。

4）审核批准乙方提出的四大管道检验检测方案。

5）负责所需脚手架搭拆、保温拆装,。

6）与乙方共同对四大管道检验检测工作进行验收。

2、 乙方职责

1）审核300MW机组锅炉本体及四大管道安装图、焊接施工工艺、机组运行参数及检修设备台账等资料，监督设备运行情况。

2）确保检验检测人员资质符合要求。

3）对锅炉本体及四大管道进行检测检验：

a）主蒸汽管道和再热蒸汽管道的合金钢管、合金钢制管件（弯头/弯管、三通、异径管），锅炉运行8万小时部件，按管段、管件数量的100%进行金相组织检验。

b）工作温度高于450℃的锅炉出口、汽轮机进口的导气管、给水管道的合金钢管、合金钢制管件（弯头/弯管、三通、异径管），按管100%进行金相组织检验。

4）在工作开展前乙方需向甲方提供检验施工方案（检验作业指导书）。

5）确保在约定时间内完成合同内检测检验工作。

6）在检测检验工作完成后，按要求时间提供真实、准确的检验报告书。

六、 检验结果与报告

6.1 乙方应保证其检验结果的真实、准确，对其检验结果负有100%质量责任。

6.2检验结果应在检验结束后第一时间通知甲方。

6.3报告应在单项工程结束后二个工作日内开出。

6.4整体工程结束后五个工作日内由乙方统计工作量，向甲方提出验收申请。

# 七 安全管理

1）组织工作人员认真学习《电力安全工作规程》及其它有关安全文件，杜绝死亡事故、重伤事故、重大火灾、设备及交通事故。

2）严格遵守甲方厂纪厂规及有关规定，如违反，按相关规定考核。

3）进入现场必须戴好安全帽，登高系好安全带。

4）因乙方自身的原因引起的安全事故由乙方自负其责。

5）双方签订安全管理协议，明确各方责任。

八、违约责任

1、资料整理不规范、送达不及时，扣除合同金额的5%～20%。

2、 延误检验时间、不履行检验合同，扣除合同金额的20%～50%，情节严重者自动终止合同。

3 、检验数据弄虚作假，按《电力建设工程金属试验室资质管理办法》的相关规定处罚。

4、 造成一般质量事故 (如水压试验泄漏 )，扣除合同金额的10%～50%，追究相关人员的质量责任。

5、 造成严重质量事故 (如造成机组非计划停机或造成人员伤害)，自动终止合同，追究相关人员的法律责任，乙方赔付甲方的经济损失。

6 、对因不可抗力（包括但不限于如地震、洪水等自然灾害，战争、暴乱等） 、政府行为 及其他乙方不能控制或避免的原因致使本协议部分或全部不能履行，双方均不承担违约责任。

九、说明

1、根据市监特函〔2018〕515号《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》，该技术要求内所列检测内容与此文有冲突的，按515号文检测不能进行重复工作。515号文应与DL/T438-2016内检验检测要求互相补充，满足所有国家及行业规定的金属检验要求。

2、依据DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》，该技术要求如有未列入的检测部分检验方应无任何理由进行检测，如有高于该标准的应按此标准进行检验。

3、515号文内规定的流量计检测为主给水 DN350mm一台,减温水流量计DN80mm四台、DN65mm2两台。