招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加。

开标时间：2021年4月13日上午9:30（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

报名截止时间：2021年4月12日17:30

商务联系人：姚  远   电  话：13849955663

技术联系人：孙双飞   电  话：13693808950

一、投标须知：

1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2021年4月12日17:30前通过发邮件至409481350@qq.com告知招标联系人是否参加，以便招标人及时做好相应工作的安排；

2、招标方式：公开招标；

3、资质要求：

1）提供近三年相关业绩；

2）必须具有独立的法人资格。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分；第三卷为售后、技术服务和设计联络部分）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：

1.1.1.、投标人承诺函

1.1.2、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）

1.1.3、投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料 ；

1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

1.2 投标文件的编制

1.2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

1.2.3 投标保证金：1万元。

投标保证金交纳时间：2021年4月12日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝参加投标，保证金缴纳后，将汇款回执单扫描回传至409481350@qq.com邮箱中。招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：河南万基铝业股份有限公司

开 户 行：建行新安支行

账    号：41001592110050000029

1.2.4 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

1.2.5 投标文件的份数和签署

1.2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份。

1.3 投标报价

1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。

1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。

1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

1.4 投标文件的递交

1.4.1 投标文件的密封与标记

1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2021年4月13日9：30时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2021年4月13日9：30时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

1.4.2 投标人必须向招标人提供电子版（U盘）投标文件一份。

1.5 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标：

1.5.1    商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

1.5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

1.5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

1.5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

1.5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

## 2 评标办法

2.1 投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。

澄清不得对原投标文件作实质性修改。

- 2.2 评标办法

2.2.1、本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。

2.2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

2.2.3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

3授予合同

3.1中标人在接到中标通知后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。

3.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

4 招标投标费用

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2 投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级

改造投标报价单

总报价为人民币        万元（大写：人民币           万元）

报价说明：

- 1、交货期：合同签订之日起       天内可改造安装调试结束。

- 2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要

- 求及合同条款。

3、此报价包含  13  %增值税、设计费、设备、运杂费、安装调试、售后、技术服务等一切费用。

4、付款方式：货到安装调试验收合格，开具发票验收入账后付款90%，

余10%质保金 。

5、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

6、质保期：安装调试验收合格之日起12个月。

7、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年4月 13日

附件4、

投标报价明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价包含设备、设计、安装调试、13%增值税、售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年4月13日

附件5、

差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

合同条款（样版，实际合同以与甲方沟通后的版本为准）

万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2021年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

本合同所订万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造。甲、乙双方友好协商达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

1、标的物：万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造

1.1供货范围：见《万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造技术要求》

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、设备名称、型号及价格：                         单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、特种设备的取证费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方所在地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、到货安装调试验收合格款：合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方：

⑴各项技术资料、检验合格证等证件全部移交给甲方。

⑵乙方向甲方开具的合同全额的增值税发票（税率 13 %，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元，正本一份）。

⑶由甲方出具的设备到货验收单和运行合格报告。

3、质保金：合同总价的10%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方（如有问题，则扣除相应部分）：

⑴自甲方办理完运行合格验收之日起设备稳定运行12个月。

⑵设备运行状况和性能指标达到买卖双方签订的技术协议的要求，由甲方出具的最终验收合格报告。

⑶乙方向甲方开具的合同总价10%的财务收据（即：元，正本一份）。

4、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：2020年 月 日前交货完毕（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：万基铝业供料净化车间供料系统全自动控制升级改造合同设备的所在地。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备安装试运合格并经甲方验收出具合同设备最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于合同设备全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内合同设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或设备质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与合同技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金，最高不超过合同总额的10%。

3、本合同设备安装完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、合同设备发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、合同设备运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                            帐号：

税号：                            税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

万基铝业二公司

电解槽供料系统全自动控制升级改造技术要求

河南万基铝业股份有限公司二公司共有两个电解系列，其中电解一车间系列为330kA电解槽，共204台电解槽。电解二、三车间系列为400kA电解槽，共198台电解槽。330KA系列电解车间分为六个区，共三套超浓相输送系统，每两个区设置一套超浓相输送系统，负责向该系统的68台电解槽供料。400KA系列电解车间分为六个区，共两套超浓相输送系统，其中一套负责向100台电解槽供料，另外一套负责向剩余的98台电解槽供料。

330KA系列配套建设有3套烟气净化系统，400KA系列配套建设有2套烟气净化系统。2018年，330KA系列改造增加了3套烟气脱硫系统，400KA系列改造增加了2套烟气脱硫系统，共五套脱硫系统。目前所有的净化及脱硫系统均正常运行。

一、设备现状及配置情况

1、工艺设备

（1）330kA电解槽超浓相输送系统：

本系统通过调节风机进风风门的调节阀开度实现供风、分段输送。每套系统设置4台溜槽供风风机，9-19No6.3A型2台，配电机YX3-160L-2,电机功率18.5KW；9-19No7.1D型2台，配电机 YE2-200L2-2，电机功率37KW。可通过风机出门联络阀门的切换两两互为备用。一台载氟仓底溜槽供风风机，型号 9-19No4.5A，电机为Y112M-2,功率4KW。一套多点仓底出料装置，8套计量斗秤，4套B200供料主溜槽，其中两套各负责11台电解槽供料，另外两套各负责23台电解槽供料。每台电解槽设置槽上溜槽，槽上溜槽通过下料管与供料主溜槽连接。当电解槽需要加料时，人工手动启动系统相应的供风风机，启动仓底溜槽供风风机，贮仓内的载氟氧化铝进入仓底多点出料装置，从多点出料装置出来的载氟氧化铝进到仓外平台上设置的计量斗秤（已停用），然后进入车间两侧的主输送溜槽，氧化铝流化后的余风经平衡料柱排入大气。超浓相输送系统在供料风机入口电动阀门的调节下形成稳定的压力，使氧化铝由近及远向前流动，通过主溜槽侧边设置的下料接头经下料竖管进入电解槽槽上溜槽，再进入电解槽上部结构的氧化铝料箱内，待加料过程结束，人工停止供配料系统供风风机，完成供料。每班需进行3次供料操作。

（2）400kA电解槽超浓相输送供料系统：

本系统采用变频风机供风、分段输送。每套系统设置 4 台溜槽供风风机，型号9-19No7.1D，配电机 Y2-200L2-2，电机功率37KW；可通过风机出门联络阀门的切换两两互为备用，其中两台供料风机各负责 28 台电解槽供料，另外两台供料风机各负责 21（或 22）台电解槽供料。每套仓底设置 4 套计量斗秤，4 套 B200 供料主溜槽，每台电解槽设置槽上溜槽，槽上溜槽通过下料管与供料主溜槽连接。当电解槽需要加料时，人工启动系统相应的供风风机，启动仓底溜槽供风风机，贮仓内的载氟氧化铝进入仓底多点出料装置，从多点出料装置出来的载氟氧化铝进到仓底平台上设置的计量斗秤，计量后进入车间两侧的主输送溜槽，氧化铝流化后的余风经平衡料柱排入大气。超浓相输送系统在变频风机的调节下形成稳定的压力，使氧化铝由近及远向前流动，通过主溜槽侧边设置的下料接头经下料竖管进入电解槽槽上溜槽，再进入电解槽上部结构的氧化铝料箱内，待加料过程结束，人工停止供配料系统供风风机，完成供料。每班需进行 3 次供料操作。

2、自控设备

（1）330KA电解槽超浓相输送系统为3套超浓相输送控制系统，上位机分别安装在每套系统的控制室内。采用单系统罗克韦尔 PLC，PLC 型号 SLC500，上位机软件版本 Rsview32 6.2。上位机与控制器采用 DH+网连接，无以太网接口。现场信号通过硬接线接入控制柜。4 台风机未采用变频器进行控制。

（2）400KA 电解槽超浓相输送系统为2套超浓相输送控制系统，上位机集中安装在控制室内。控制系统采用单系统罗克韦尔 PLC，PLC 型号 Logix5561，上位机软件版本 Rsview32 7.0。上位机与控制器采用以太网连接。4 台风机采用变频器进行控制，风机启停和电流信号由变频器硬接线接入马达保护器，马达保护器再通过 DEVICENET 网连接到 PLC。其它信号通过硬接线接入控制柜。PLC配有光纤以太网接口。原有超浓相输送系统采用 4 台离心风机做为超浓相供风动力源，风机采用变频器进行控制，可以在上位机中显示运行电流、运行状态、故障状态、转速控制和启停等。

二、目前现设备存在的问题：

1、330KA电解槽超浓相输送系统：

①现有每套供料控制系统采用 4 台离心风机做为供风动力源，负责向 68 台电解槽供料，风机设置有现场启停控制，有两套可通过远程上位机控制启停（一套不能通过上位机控制启停），上位机可显示风机的运行电流、运行状态、故障状态等显示（无曲线功能）。

②风机入口阀门设置有就地自动调节手操器，根据风机出口压力信号进行手动调节，在上位机上无法显示和操作，非常不方便。

③现场电解槽供料溜槽无料位检测开关，检测不到供料溜槽实时状况。

④电解槽上氧化铝料箱无料位检测，无法检测槽上料箱内氧化铝料位状态，不能根据槽上料箱内氧化铝料位状态控制给料。

⑤供料风机风量风压需通过进风口风门调节，供风系统的压力传感器已损坏，难以保证供风风压稳定。

⑥供料风机配套电机能效为 90.9%，不能满足最新标准《GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级》最低3级能效的要求。

⑦经过多年使用，现场仪表、执行机构、控制系统都有不同程度的老化，有一些设备已经损坏。原 PLC 控制柜硬件版本低，软件版本严重滞后，通讯方式落后，无以太网访问功能。原上位机硬件及软件版本严重滞后，通讯方式安全性较低。

2、400KA电解槽超浓相输送供料系统：

①现场电解槽供料溜槽无料位检测开关，检测不到供料溜槽实时状况。

②电解槽上氧化铝料箱无料位检测，无法检测槽上料箱内氧化铝料位状态，不能根据槽上料箱内氧化铝料位状态控制给料。

③经过多年使用，现场仪表有不同程度的老化和损坏，原上位机硬件及软件版本严重滞后，通讯方式安全性较低。

三、改造原则

1、系统运行脱离人工调节，实现供料系统自动化控制。

2、系统运行脱离人工检测，实现系统的运行状态可视化。

3、系统运行可根据运行工况自动调节负荷，达到节能增效。

4、新增设备采用高效节能设备。

四、改造要求：

1、工艺设备

（1）330kA 电解槽超浓相输送系统：

①每套系统主溜槽 4 台供风风机改造为变频电机，增加变频器（品牌：施耐德变频器），取消入口风门调节。风机运行状态、电流、频率等信号接入上位机，可在上位机显示。风机启停、频率控制接入上位机，可在上位机进行风机启停、转速的自动控制。载氟仓底溜槽供风风机运行状态、电流等信号接入上位机，可在上位机上进行风机启停控制。

②保留 4 台供料风机进口电动调节阀门和执行机构，保持阀门处于常开状态。

③根据现场需要安装配套料位检测。

④主溜槽供风风机更换为变频电机。

（2）400kA 电解槽超浓相输送系统：

根据现场需要安装配套料位检测。

2、自控设备

（1）330kA 电解槽超浓相输送供料系统：

①供风风机采用变频器调节转速，实现供风量自动调节，使得风机具有就地控制和远程控制功能。供风风机的电流信号、运行频率、运行状态和远程控制通过硬接线引入新的 PLC 柜。更换 4 台风机出口压力变送器，风机出口压力就地显示并接入 PLC，实现闭环控制，保证供风风压稳定，实现恒压供风。

②在每段供料溜槽前端、中端、末端各安装 1 个料位开关检测料位，判断溜槽内料位情况。在每段供料溜槽末端连续 2 个电解槽设料位取样点，其它电解槽每隔 10 台设料位取样点。在取样电解槽下料管上安装 1 个料位开关，实现物料料满状态显示和控制。在取样电解槽第一个料箱上安装 1 个料位开关，实现电解槽上部料空状态显示和控制。

③更换超浓相 PLC 控制柜。新 PLC 控制柜防护等级 IP55，PLC选用罗克韦尔最新版 AB 1769-L30ER 系列模块，柜内电气元件选用施耐德或欧姆龙等国内外名牌产品。升级改造的设备远控信号通过新敷设控制电缆接入，原有未改变的设备控制电缆做好标记接入新控制柜。控制网由原 DH+网改为高速以太网。

5）更换原超浓相上位机电脑（研华工控机），共 3 台。安装最新版罗克韦尔 FactoryTalk View SE 组态软件和最新版 logix5000 编程软件。在系统硬件及软件升级的基础上，重新做编程设计和组态设计。上位机必须有自动生成报表功能，各种历史曲线保存一年以上，故障报警有语音提示功能。

（2）400kA 电解槽超浓相输送供料系统：

①目前供风风机变频器与 PLC 柜的连接通过马达保护器和 DEVICENET 网实现，为确保可靠性，拟增加硬接线。供风风机的电流信号、运行频率、运行状态和远程控制通过硬接线接入 PLC 柜，原通讯连接作为备用连接。更换 4 台风机出口的压力变送器，风机出口压力信号接入 PLC。

②在每段供料溜槽前端、中端、末端各安装 1 个料位开关检测料位，判断溜槽内料位情况。在每段供料溜槽末端连续 2 个电解槽设料位取样点，其它电解槽每隔 15 台设料位取样点。在取样电解槽下料管上安装 1 个料位开关，实现物料料满状态显示和控制。在取样电解槽第一个料箱上安装 1 个料位开关，实现电解槽上部料空状态显示和控制。

③保留原 PLC 控制柜和主控制器。在超浓相 PLC 控制柜增加必要的模块和元器件。柜内电气元件选用施耐德或欧姆龙等国内外名牌产品。升级改造后新增的设备信号通过敷设控制电缆接入。

④更换原超浓相上位机电脑（研华工控机），共 2 台。安装最新版罗克韦尔 FactoryTalk View SE 组态软件和最新版 logix5000 编程软件。在系统硬件软件升级的基础上，重新做编程设计和组态设计。上位机必须有自动生成报表功能，各种历史曲线保存一年以上，故障报警有语音提示功能。

五、改造后要求达到的效果：

①330kA、400KA电解槽超浓相输送系统改造后，整个系统开始工作时，系统内供风风机运行状态、电流、频率等可在上位机电脑上实时显示，供风管道内风压可实时监控，溜槽内氧化铝流动状态和电解槽内的料箱料位可实时显示。并且，供风管道内风压与供风风机频率构成闭环控制，可根据管道内风压变化自动调节风机转速，保持风压压力稳定。溜槽内氧化铝流动状态和电解槽内的料箱料位连锁，电解槽料箱内氧化铝用完后，料箱低料位开关信号反馈至上位机，自动开启供风风机，系统开始供料；当下料管料箱内氧化铝满料后，料箱高料位开关信号反馈至上位机，自动停止供风风机，系统停止供料。

②因为电解槽供料系统工作时，氧化铝是依次进入电解槽，几台电解槽料箱氧化铝满料后，后续几台电解槽开始进料，依次直至所有的电解槽满料。系统工作时，改造前供风管道内压力会逐渐升高，改为变频控制后（330KA系统），供风风机转速自动调节，保持风压恒定。

③改造后，实现系统运行状态的可视化和自动化，正常状态无需人工检查和干预，可改善员工的劳动强度。

④超浓相供风系统实现自动恒压控制，自动恒压的压力值可以在上位机中进行修改和显示。系统根据检测的走料情况自动调整供料风机转速，溜槽堵塞不走料时在上位机中报警提示，自动停运风机。

⑤控制系统要实现手动、定时、智能三种方式加料，系统控制方式可在上位机切换调整。系统要能够自动调整风机分配料方案，并且当电解槽全部料满后自动停止供料。启动时间和压力、风机频率、料满信号等相关参数可以在上位机中进行修改和显示。系统具备压力超压报警，下料堵塞报警，电流超高报警，电机故障报警及连锁等保护功能。

六、注意事项：

①料位开关安装时注意安装位置，尽量降低粉尘干扰。

②新增设备安装时注意不影响原系统生产。控制柜更换时，现场设备应转到手动运行。改造前，要做好详细的施工组织方案，保证系统切换时间尽可能短。