招标邀请

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基发电有限公司所需的顺110KV开关站计算机监控系统进行招标，望拟投标单位按招标要求认真核算价格并按招标须知中的要求进行投标。

招标方：万基控股集团有限公司招标中心

开标时间：2021年8月24日上午9：30

地    址：洛阳市新安县庙头

标办联系人：路建政（商务）       电话：13592073988

技术联络人：王志伟（发电公司）   电话：13526967971

招标须知

开标办法：鉴于目前防疫情况，本项目采用传真投标的方式，投标人应严格按照招标须知所规定的格式和内容要求编制投标文件（一正四副），电子版投标文件一份。一正四副的投标文件于2021年8月24日前邮寄万基控股集团有限公司招标中心，电子版投标文件一份发至xadlljz@163.com邮箱，报价单请在2021年8月24日上午9：30时发至0379-67332447的传真机上。

- 投标人逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2021年8月23日12时前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排；

2.招标范围：详见技术要求（包含技术要求中的内容但不限于），投标单位选择品牌配置应不低于技术要求推荐的品牌。

3.招标方式：公开招标；

4.资质要求：

1）具同行业110KV开关站计算机监控系统设备的制造、销售、相关资质及施工业绩；

2）必须具有独立的法人资格。

5.资质审验：本次招标资质审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行。（提交相应的与本次招标有关的所有资质）

6.投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

6.1 投标保证金(投标保证金1万元）。

投标保证金交纳时间：2021年8月23日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标文件及保证金将被拒绝。

单位名称：洛阳万基发电有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050203741

6.2发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围、价格及商务条款等签订合同）。

V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

6.3未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后5日内予以退还。

6.4中标人的投标保证金，在签订合同后退回。

7.因招标引起的一切纠纷向招标方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人承诺函（详见附件1）

2）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章），详见附件2

3）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；（详见附件3）

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况（附合同复印件）；

VI. 其它文件和资料(投标人廉政承诺书)。

5）报价格式及投标报价明细

6）异议回复

7）合同条款

第二卷为技术部分（按技术要求制作技术投标文件）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分（该部分由投标人编写）

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比。

2、评标小组依照评标办法，对所有有效投标文件中的价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。

3、价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4、最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，形成一致意见，由评标小组成员在形成一致意见的评标情况上签字确认。

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2021年  月  日

投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：洛阳万基发电有限公司顺110KV开关站计算机监控系统

日    期：

致：(招标代理机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：洛阳万基发电有限公司顺110KV开关站计算机监控系统

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对洛阳万基发电有限公司顺110KV开关站计算机监控系统项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

投标人关于资格的声明函(格式)

项目名称：洛阳万基发电有限公司顺110KV开关站计算机监控系统

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对洛阳万基发电有限公司顺110KV开关站计算机监控系统    项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

洛阳万基发电有限公司

顺110KV开关站计算机监控系统投标报价

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110KV开关站计算机监控 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |

- 交货期：合同签订后9月25日前交货并调试完毕。

2、报价要求为总包价，一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设计费、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：计算机监控系统安装完毕并通过验收合格后付90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题时付清。

5、质保期：质保期为设备安装完毕并通过验收合格起满12个月。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：    年   月  日

附表：

| 110KV开关站计算机监控系统系统供货明细（表格不足可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 差异回复：（此表投标人必须填写）

- 投标人若对招标范围中的型号或技术有异议，对合同条款有异议，可将差异内容填写在如下对应的表格中，并签字确认。如无异议请在表格中填写上“无差异”字样并签字确认。

| 序号 | 技术差异内容 | 签字确认 | 商务差异内容 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

合同条款（此合同仅供参考，最终以双方签订的合同版本为准）

买卖合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2021年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

甲方需***********，经甲乙双方友好协商达成协议并同意按如下条款签订大修合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：双梁起重机设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

- 供货范围及分项价格：

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足本次设备大修所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修设备型号及价格                        单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 大修单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本工程为交钥匙工程为到货价，一票制，税率为13%的增值税,设备费(含安装辅材)、设计费、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

- 3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在乙方投标的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

- 4、上述合同价格为乙方将大修设备所需的部件运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴上料系统完毕，经甲方验收合格，由甲方出具的验收合格报告一份，。

⑵乙方向甲方开具合同全额税率为13%的增值税发票（若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元）。

2、合同总价的10%（即质保金：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴上料系统安装完毕自验收合格起稳定运行12个月，由甲方出具最终验收合格的报告一份。

⑵乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即：元）。

3、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将设备大修所需的部件发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：****年 *月*日前交货完毕并完成大修（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：     。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对所大修的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备大修完毕、试运合格并经甲方验收出具最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于大修设备所需部件全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内所大修好的设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或所供货的部件质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使所大修的设备达到技术规范要求。若经整改后，设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备大修所需的部件拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与大修技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金。

3、设备大修完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证所供货的部件的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对大修好后的设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，大修好后的设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、大修设备所需的部件在发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、大修设备所需的部件运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、大修设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                           帐号：

税号：                           税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

洛阳万基发电有限公司顺110KV

开关站计算机监控系统技术要求

洛阳万基发电有限公司顺110KV开关站担负着电能量的分配及可靠供电任务。该开关站计算机监控系统由西安华瑞能源设计咨询有限公司设计并于2007年投入运行。根据设备安全可靠稳定运行考虑，该系统已到报废年限，同时新的电力行业规范及国家标准发生变动为适应发展需要需对计算机监控系统进行原屏升级改造。

一、总则

1.1  本技术要求仅适用于万基控股集团有限公司顺110kV开关站输变电工程的开关站计算机监控系统及其附属设备。

1.2  本要求提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但卖方应保证提供符合本技术协议和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

1.3  卖方须执行本协议所列要求、标准，本协议中未提及的内容均应满足或优于本协议所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本协议所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。当本协议中所提及的标准已修订时，以修订后版本执行。

1.4  在签订合同之后，买方保留对本协议提出补充要求和修改的权力，卖方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由卖方、买方双方共同商定。

1.5  本协议经买、卖方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。协议未尽事宜，由买、卖方协商确定。

1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

二、计算机监控系统应遵循的主要标准：

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

DL/T 5136-2014	    火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

GB2887－1989 		    计算站场地技术要求

GB4943－1990 		    信息技术设备（包括电气事物设备）的安全

GB6162－1985 		    静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB9361－1988 		    计算机场地安全要求

GB50172－1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB14285－1993 	  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T11287－1989		继电器、继电保护装置的振动（正弦）试验

GB/T13729－1992 		远动终端通用技术条件

GB/T14537－1993 		量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T15153－1994 		远动设备及系统工作条件 环境条件和电源

GB/T16435.1－1996 	  远动设备及系统接口（电气特性）

GB/T17626.1－1998 	  电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T17626.2－1998 	  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.5－1998  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

DL476－1992 			 电力系统实时数据通信应用层协议

DL5000－2000 		     火力发电厂设计技术规程

DL5002－1991 		     地区电网调度自动化设计技术规程

DL5003－1991 		     电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T621－1997 		     交流电气装置的接地

DL/T630－1997 		     交流采样远动终端技术条件

DL/T634－1997 		     基本远动任务配套标准

DL/T645－1997 		     多功能电能表通信规约

DL/T667－1999 		     继电保护信息接口配套标准

DL/T 659-1998	         火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

应遵守有关国家标准及部颁标准所规定的标准和规范：

| DL/T634.5101 | 远动设备及系统第 5-101 部分： 传输规约基本与远动任务配套标准 |
| --- | --- |
| DL/T719-2000 | 远动设备及系统第 5-102 部分： 电力系统电能累计量传输配套标准 |
| DL/T667 | 远动设备及系统第 5 部分传输规约第 103 篇 继电保护设备信息接口配套 |
| DL/T634.5104 | 远动设备及系统第 5-104 部分： 传输规约采用标准传输协议子集的 IEC60870-5-101网络访问 |
| DL/T 860 | 变电站通信网络和系统 |
| DL/T5003-2005 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| DL/T5002-2005 | 地区电网调度自动化设计技术规程 |
| DL/T5137-2001 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T 890 | 能量管理系统应用程序接口 |
| DL/T 5149 | 220kV ～ 500kV 变电所计算机监控系统设计技术规程 |
| 国家电力监管委员会第 5 号令 | 《电力二次系统安全防护规定》 |
| 国家电力监管委员会电监安全〔 2006 〕 34 号 | 《电力二次系统安全防护总体方案》 |
| （国家电网调〔2011〕 263号） | 《关于全面推进大运行体系建设工作的意见》 |
| DL/T5136-2001 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| 国家电网生技 〔 2018 〕 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行） |
| 国能安全[2015]36号 | 《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》 |

当标准、规范之间出现矛盾时，卖方应将矛盾情况提交买方，以便在开始生产前制定解决方案。

三、开关站计算机监控系统具体技术要求：

4.1 工作电源

4.1．1  交流

- 额定电压 220V± 15%

- 频率：50Hz ± 0.5Hz

- 波形：正弦，波形畸变因素不大于5％

4.1.2  直流

- 额定电压 220V± 15%.

- 纹波系数：不大于5％

4.1.3 输入信号

额定电流有效值:In=5A，允许过电流 1.2   倍

采用变送器输入时，变送器的额定输出为：4~20mA

4.1.4  主要性能指标

计算机监控系统应具有的最低性能指标：

(1)  站控层系统可用率                              ³99.9%

(2)  站控层平均故障间隔时间(MTBF)                 ³20000h

(3)  间隔层平均故障间隔时间(MTBF)                 ³30000h

(4)  主机正常负荷率                             <30%

事故负荷率                             <50%

(5)  网络正常负荷率                             <20%

事故负荷率                             <40%

(6)  模数转换分辨率                              ³12位

最大误差应满足DL/T630-1997的要求

(7)  模拟量越死区传送时间(至站控层显示屏)        £2s

(8)  开关量变位传送时间(至站控层显示屏)          £1s

(9)  遥控操作正确率                              ³99.99%

遥调正确率                                 ³99.9%

(10) 开关量信号输入至画面显示的相应时间         £2s

(11) 事件顺序记录分辨率(SOE)                    £2ms

(12) 动态画面响应时间                            £2s

(13) 整个系统对时精度误差                        £1ms

4.2  功能和性能

4.2.1  监控网络结构

卖方提供的计算机监控系统应采用开放、分层分布式网络结构，其通信规约采用DL/T860（IEC 61850）标准，优化简化网络结构，统一建模，统一通信规约，实现站控层、间隔层二次设备互操作，减少运行维护工作量，提高变电站自动化水平和安全可靠性。计算机监控系统只包间隔控制层，通信至联变控制站、30万集控室计算机监控系统站控层。

间隔级控制层的测控I/O装置按单元间隔即线路、母线设备、母联、母线PT等配置，满足电气设备单元间隔的测控的要求。110kV电压等级间隔设备采用分屏的安装方式，布置在就地联变继电器原测控柜内。保护小室和万基电厂集控室之间要求采用单模光缆通讯。

4.2.2  主要功能

计算机监控系统应完成对整个#7、8主变高低压侧及110KV系统网络部分电气设备的监测、控制及远动信息传送等各种功能，卖方应在其技术协议标文件中详细陈述所供系统的功能及其实现的方法，以满足各种运行工况的要求，其主要功能至少如下：

4.2.2 .1  数据采集与处理

能通过现场（I/O）测控单元采集有关信息，检测出事件，故障，状态，变位信号及模拟量正常，越限信息等，进行包括对数据合理性校验在内的各种预处理，实时更新数据库，其范围包括模拟量，数字量和电度量等。

4.2.2 .2  监视

能通过显示器对主要电气设备运行参数和设备状态进行监视，画面调用采用键盘、鼠标或跟踪球。应显示的主要画面至少如下：

电气主接线图、包括显示设备运行状态、潮流方向、各主要电气量等的实时值、趋势曲线图，包括历史数据和实时数据、棒状图、计算机监控系统运行工况图、各种保护信息及报表、控制操作过程记录及报表、事故追忆记录报告或曲线、事故顺序记录报表、操作指导及操作票、典型事故处理指导及典型事故处理画面、各种统计报表。

4.2.2 .3  报警

当所采集的模拟量发生越限，数字量变位及计算机系统自诊断故障时应进行报警处理。报警方式应分为两种:一种为事故报警，一种为预告报警，前者为非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号，后者为一般性设备变位，状态异常信号，模拟量越限，计算机监控系统的事件异常等。事故报警和预告报警应采用不同颜色，不同音响给以区别，并具有人工确认、自动或手动复归等功能。对重要模拟量越限或发生断路器跳闸等事故时，应自动推出相关事故报警图面和提示信息，并自动启动事件记录打印机。

4.2.2 .4  控制和操作

计算机监控系统应能根据操作员输入的命令实现断路器、隔离开关的正常操作，倒闸操作和其它必要的操作，其遥控及遥调正确动作率应为99.99%。对需要同步的各断路器应能进行同步检定，实现“捕捉”同步合闸。为保证控制操作的安全可靠，整个系统应有安全保护措施，至少应能实现操作出口的跳合闸闭锁，并发性操作闭锁及键盘操作时的权限闭锁,同时记录操作项目及时间等。运行人员发出的任何控制和调节指令均应在1秒或者更短的时间内被执行。已被执行完毕的确认信息也应在2秒内（或更短）在显示器上反映出来。

控制操作方式分就地控制方式、远方控制方式。同一时间只允许一种控制方式有效。在测控柜上或就地端子箱上装设“就地/远方”转换开关，任何时候只允许“就地”或“远方”一种控制模式有效。操作过程由计算机监控系统记录。间隔层的测控I/O单元本身能实现本间隔的防误逻辑闭锁功能。一个任务要对多个设备进行操作（如：倒母线），计算机监控系统可按规定的程序进行顺序控制操作。测控柜上设五防锁。

控制输出的接点 对于220kV断路器：提供1付合闸接点、1付分闸接点。对于220kV隔离开关、接地刀：提供1付合闸接点、1付分闸接点、1付防误操作闭锁接点。另留有重合闸闭锁和放电回路及保护复归保持接点，控制输出的接点为无源接点，接点的容量为220V、1A。

4.2.2 .5  防误闭锁

计算机监控系统具备较完善的防误闭锁功能，防误闭锁功能实施的主要分以下几个方面：

计算机监控系统站级控制层系统软件的逻辑防误闭锁功能：操作员工作站的软件设有防误闭锁逻辑库，可以把变电站的各种运行方式下的电气闭锁条件输入后进行设置，采用软件判别防止“带电分/合刀闸”、“带地刀合开关”、“带电合地刀”等的误操作。

计算机监控系统间隔级单元的逻辑防误闭锁功能：计算机监控系统在系统集成时，用组态软件把各个间隔级电气防误闭锁逻辑条件输入到本间隔级的测控I/O单元中，当操作员工作站发出控制命令、间隔级的测控I/O单元接收到该控制命令后判断该命令是否符合电气防误闭锁逻辑条件，如符合电气防误闭锁逻辑条件、则控制命令有效、出口执行，如不符合电气防误闭锁逻辑条件、则控制命令无效、闭锁出口执行，从而防止“带电分/合刀闸”、“带地刀合开关”、“带电合地刀”等的误操作。当在间隔层I/O单元上对断路器进行控制操作时，I/O单元应满足本单元和相关设备如母线地刀等其它相关闭锁条件。

电动操作的电气设备远方操作时，其“五防”闭锁在监控系统程序实现；就地操作时(包括手动操作的电气设备)其“五防”闭锁由微机操作闭锁装置完成。就地五防闭锁装置系统应做到与监控系统无缝连接，共同完成全厂断路器、隔离开关、接地刀、网门、临时地线等的五防闭锁要求。就地操作设备五防锁采用电编码锁、挂锁等方式，能与系统通讯。安装于室外的锁具等设备应能满足防潮、防锈等恶劣环境下的要求。

4.2.2 .6  统计计算

除应按运行要求，对电流、电压、频率、功率和电能量进行统计分析外，还能在线方式地按照数值变换和规定时间间隔不断处理和计算有功、无功，功率因数计算、电能量的分时段、分方向累计及电能量平衡统计、开关技术协议/退及保护动作次数的统计、监控设备、线损管理计算、主要设备运行小时数统计。

4.2.2 .7  制表打印

报表分成正常打印和异常打印，启动方式分为定时启动，人工召唤和事件驱动。

定时启动: 定时打印运行人员所需的各种报表，如按时、值、日、月报表打印等。打印时间应可设定。事件驱动：自动随事件处理结果输出，包括：系统设备运行状态变位；测量值越限；遥控操作记录；系统操作记录；遥信记录；事件顺序记录，事件追忆记录。人工召唤：由运行人员通过人机界面召唤启动打印所需的报表。

4.2.2.8  人机接口

具有友好的人机联系手段，使运行人员可以清晰方便地了解运行情况，并提供输入手段，实现对变电站生产设备的控制，参数修改等项工作。人机接口设备包括彩色屏幕显示器，功能键盘、汉字打印机。它不但为运行人员提供对变电站实时监控的各种手段，而且具有对监控系统在线自诊断，技术协议、退设备的功能，其实现的功能包括、调画面、一览表、测点索引。模拟量限值的修改、对可控设备发出控制操作命令、日期和时钟的设置、测点的技术协议退、智能I/O模件、打印机等监控设备的技术协议退、各种参数的设置、操作票的显示、在线编辑和打印、报警确认和画面清闪。

4.2.2 . 10  自诊断

系统能在线诊断监控系统中各设备的故障和软件运行情况，在线诊断出设备故障时自动进行冗余切换并告警。当计算机系统及各单元发生故障或发生错误时，自诊断程序能正确地判断出故障内容，能对外部设备和计算机硬件进行检测，指出故障插件，使之退出在线运行，以便迅速更换。检测结果打印记录。

4.2.3  硬件要求

4.2.3.1系统硬件应选用成熟的，先进可靠的和以微处理器为基础的工业产品设备，系统内所有的模件应是固态电路、标准化、模件化和插入式结构，并带有LED自诊断显示。系统硬件应具有较好的可维护性，所有系统模件都应能在线插拔。系统硬件应具有扩充能力，支持系统结构的扩展和功能的升级，系统硬件接口应采用国际标准或工业标准，支持与其它计算机网络及不同计算机厂设备的互联。卖方应充分考虑到超高压配电装置运行时，对计算机监控系统设备的影响，系统应具有良好的电磁兼容特性，在任何情况下均不应发生拒动、误动、扰动，影响计算机监控系统的正常运行。

4.2.3.2  间隔层设备

卖方提供的现场（I/O）测控单元应按不同电压等级及间隔独立设置，并应充分考虑电气接线特点及一次设备的布置。用于控制断路器的现场（I/O）测控单元应具有“同步鉴定”、“无压鉴定”及“捕捉同步”三种同步检查功能供运行人员在操作员工作站上选择，并应设有解除同期的手段，同时应能完成本单元监控范围内断路器、隔离开关及接地刀闸防误闭锁功能。所有I/O模件应由相互隔离的装置处理并应有防抖动的滤波及过电压浪涌抑制等措施，宜选用强电I/O模件以提高抗干扰能力。在系统电源消失时，至执行机构的输出信号应控制执行机构保持失电前的位置。I/O类型应包括如下：

1）模拟量输入：交流采样： 输入为5A，100V（100V/Ö3），50Hz，三相，采样精度为电流、电压：±0.2%，功率：±0.5%。直流采样： 输入：4－20mA信号，模数转换总误差不大于0.5%。

2）数字量输入：输入电平为 24V DC，隔离电压不小于1500V。

3）数字量输出：通过卖方提供的中间继电器驱动，其输出触点应满足受控回路跳合闸线圈电流容量要求一般不小于10A。

4.2.3.3  通信接口

计算机监控系统应完成如下系统和/或智能型设备的通信接口。

数字式继电保护装置，向继电保护装置发送修改定值、技术协议/退保护等信息，并接受继电保护装置的报警、动作、定值等信息。

安全自动装置

厂级实时监控系统SIS

其他智能装置等

保护、安全自动装置与计算机通信管理机直接通信，卖方提供通信接口（24路），买方协调提供微机保护及安全自动装置与计算机监控系统的通讯规约，并协调装置厂家的联调配合，卖方确保计算机监控系统与微机保护及安全自动装置通讯的联调成功。

4.2.4  软件要求

卖方应提供完整的满足本技术协议要求的软件系统包，包括系统软件、支持软件和应用软件。所配置的软件系统应为模块化结构，以方便修改和维护。卖方提供的所有软件应为经现场考验的成熟软件，并符合国标和国际公认的标准。软件系统的功能可靠性、兼容性及界面友好性等指标应满足系统本期及远景规划要求。软件应当支持用户开发新功能，开发后的软件应能在线装入系统。软件应能支持系统的扩充，当一次系统改变或计算机监控系统扩充时，不必修改程序和重新组装软件。所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需要重新装载。

- 系统软件

操作系统应具有开放性，采用高级编程语言。卖方应在技术协议标文件中陈述其使用的操作系统和编程语言特征。查找故障的系统自诊断功能应能诊断至模件级故障。报警功能应使运行人员能方便的辨别和解决各种问题。卖方应明确定义系统自诊断的特征。

- 支撑软件

支撑软件应包括数据库管理系统、中文处理系统和网络软件系统。

数据库的结构应适应分散分布控制方式的要求。允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问，保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。具有良好的可扩性和适当性，满足数据规模的不断扩充及应用程序的修改。计算机系统故障消失后，数据库能恢复到故障前的状态。数据应包括实时数据库和历史数据库，卖方应在技术协议标文件中陈述保证数据库的实时性、灵活性、数据一致性、可维护性和可恢复性的特征及历史数据库的存储能力。

- 应用软件

应用软件应满足系统功能要求，具有良好的实时响应速度和可扩充性，并面向用户，便于操作使用。应配置各种必要的工具软件。远动工作站应配置远传数据库和各级调度网络通信规约库。

4)  通信接口软件

监控系统应配置足够数量的通信接口驱动软件以满足工程实用要求。包括与继电保护装置的通信接口驱动软件；与故障录波系统的通信接口驱动软件；与安全自动装置的通信接口驱动软件；与厂级实时监控系统SIS的通信接口驱动软件；与其他智能装置的通信接口驱动软件；

网络计算机监控系统与上述各系统的通信规约应执行国标、部标及IEC标准。卖方应负责完成各种通信协议的转换和开通，使监控系统能获取和传送所需数据。

4.2.5电源

各就地保护控制单元及间隔级测控单元的电源，由变电站提供的DC220V电源供电,各装置具有各自的直流快速小开关保护，并与装置安装在同一面屏上。能够对直流回路进行监视。当在该直流中任一回路发生断线和短路故障时，都能发告警信号。直流电源电压在80%～115%额定值范围内变化时，装置能够正常工作。电源纹波系数小于等于5%时，装置能够正常工作。拉合直流电源及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不误动。电源发生各种异常情况时，装置不误动。各装置的逻辑回路由独立的DC/DC变换器供电，在直流电源电压缓慢上升或上升到80%的额定电压时，装置的直流变换电源能可靠地自启动。当交流电压在80%～120%额定值范围内畸变不大于5%，频率在47.5 Hz～52.5 Hz间变化时，设备能够正常工作。

计算机监控系统中任一设备故障时，均不影响系统中其它设备的正常运行、工作；站级控制层故障而停运时，不影响间隔级控制层设备的正常运行、工作。

4.2.7  结构、外观及其他

- 柜中内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的交联聚乙烯绝缘铜线，一般控制导线应不小于1.5mm2，CT、CVT（PT）及断路器跳闸及合闸回路的控制导线不应小于2.5mm2。接到端子排上的导线应有标志条或标志套管标明。端子排应保证足够的绝缘水平，端子排应根据功能分段排列，至少应留有20%的备用端子，并可根据需要增加。所有端子的额定值为10A，1000V，RDK系列端子；电流电压回路的端子应允许用户接6mm2的电缆芯线；每个端子只允许接一根导线，断路器的跳闸及合闸回路、直流电源的正负极不能接在相邻的端子上；端子排前应保留足够空间，便于电缆连接。

- CT和CVT（PT）的中性点仅在引入柜内的端子排上接地，且每组次级中性点只能有一个接地点。CT和CVT（PT）的二次回路应采用标准的试验端子，以便对装置进行隔离和试验。对所有装置的跳闸出口回路应提供连接片，以便必要时解除其出口回路。

- 柜上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别。

4.2.8 PT并列柜

PT并列柜内应含一台PT并列装置，完成110KV母线电压的并列，并有足量的端子排完成各电压的汇总，辐射性为线路保护柜、母线保护柜、母联/分段保护等提供电压信号。

4、3

- （1）监控后台系统除满足与本品牌的测控装置通讯外，还同时满足符合国家标准的其他品牌测控装置的数据通讯接入要求

- (2)同时根据要求转发相关的遥测遥信至远动装置满足RTU 数据转发的要求

- (3)监控系统的软件为符合国家网络安全要求的软硬件设备，同时配备必要的网络安全设备及软件。

- 五、间隔层配置

- 1：117、118间隔测控2：110KV PT间隔3：110KV母联间隔4：I II顺基间隔、5：顺加间隔6：顺珍间隔:7：顺111间隔8：备用间隔2个9：网络通讯柜10:PT并列装置

五、质量保证：

5．1. 设备性能保证

5.1.1卖方所提供的新产品除满足本技术协议外，卖方还提供产品的鉴定证书。

5.1.2卖方保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外构件在内）均符合本技术协议的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方积极配合。

5.1.3 卖方遵守本技术协议中各条款和工作项目的ISO900  GB/T1900  质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

十、供货范围

网控柜清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规约转换器 |  | 台 |  |  |  | 供方配置 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |  |  | 供方配置 |
|  | 网络交换机 |  | 台 |  |  |  | 供方配置 |
|  | 网络电缆 |  | 米 |  |  |  | 供方配置 |
|  | 单模光缆及附件 |  | 米 |  |  |  | 供方配置 |
| 3 | 测控装置 |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 444 | 站控层（网控层）监控系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 软件系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 其它接口软件 |  | 套 |  |  |  | 供方配置 |
| 6 | 其它附件 |  | 套 |  |  |  | 供方配置 |
| 7 | 远动通信设备 |  |  |  |  |  | 供方配置 |
|  | 远动通信设备 |  | 台 |  |  |  | 供方配置 |
|  | 调制解调器 |  | 台 |  |  |  | 供方配置 |
|  | 通道防雷器 |  | 套 |  |  |  | 供方配置 |
| 8 | PT并列装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |