发电公司

2021年两措计划30万机组生产现场主要设备安装摄像头和大屏项目

技

术

要

求

甲方：洛阳万基发电有限公司

乙方：

- 项目背景

洛阳万基发电有限公司30万机组生产现场主要设备工业电视视频监控系统原来安装的模拟视频探头和录像机已经11年，不能满足安全管理需求，需要安装高清网络视频监控系统，并对集控室电视墙进行合理布置装修，将生产现场的主要设备和工艺监控画面集中显示在新增的数字大屏上，实现集中调度监控。

- 设计和运行条件

室外条件：

年平均气温:    14.1℃

极端最低气温：-17.1℃

极端最高气温:  60.0℃

年平均降雨量：642.8mm

最大降雨量：  948.5   mm

相对湿度：     66％

地震裂度：6度  加速度0.05

平均风速：    2.3m/s

最大风速：   20 m/s

年最多风向： W     频率21%

年平均大气压：     986.9mb

基本风压:      0.40KN/㎡

年雷暴日:   21d

年最多雷暴日:  37d

最大积雪厚度：330mm

最大冻土深度：180mm

场地地下水埋深：6.5-8.6m

海拔高度:   275.75 m

- 施工要求和技术性能要求

3.1本次设计监控点位比较分散，使用光纤和室外网线传输，并在每个监控点位置预留监控箱，方便后续加装。监控硬盘录像机和客户端电脑放置于值班室，信号同步显示，并具备上传集团大厦监控中心功能。

3.2所有室内和室外安装的摄像头均有高清红外功能，夜间和照明不足的地方不影响正常监控。

3.3摄像头的布局根据甲方的建议，合理分布最大程度减少监控死角。

3.4现场安装红外枪形网络高清摄像头6个，厂家选用国内知名品牌海康威视产品；且为当前主流产品。

3.5摄像机采用当前主流数字高清摄像机，视频像素为200W。图像保存时间不低于3个月。

3.6采用的所有设备均能满足甲方安装现场正常使用（室外安装要求防雨、防腐蚀），采用先进合理的技术来架构系统，使整个系统安全平稳的运行，并具备未来良好的扩展条件。

3.7乙方提供的所有产品必须符合国际、国家的有关标准要求，并通过相关权威部门的测试或认证；提供的软件必须保证是正版，能随软件升级而更新。

3.8网络电缆敷设、摄像机电缆敷设等必须穿管保护，走向规范，监控工程的设备供货和安装要符合国家有关弱电工程安装的技术规范。

3.9摄像机和端子箱应装设在便于维护的地方。严禁在我公司的钢柱上直接焊接，如果必须进行焊接，应征得甲方同意，焊接后焊点应做防腐处理，油漆颜色和原来的颜色一致。如果必须在墙体上打洞，应经甲方同意后再施工，结束后应对墙体进行修补。

3.10彩色一体化枪式摄像机具有红外夜视功能（自动彩转黑：白天彩色画面，夜晚自动启动红外光辅助照明，并切换至黑白感红外状态）

3.11大屏安装在集控室，需要对集控室电视墙进行合理布置并装修，将生产现场的主要设备和工艺监控画面集中融合显示在新增的数字大屏上，实现集中调度监控，并与集团级调度控制中心连接。

- 标准和规范

厂区车间监控系统的规划设计按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行，本工程设计和施工应严格依据和参照以下的设计规范和要求进行：

- 《安全防范工程技术规范》 （GB 50348-2004）；

- 《安全防范工程程序与要求》 （GA/T75-94）；

- 《安全防范系统验收规则》 （GA308-2001）；

- 《安全防范系统》（DB33/T334-2001）；

- 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

- 《电视系统视频指标》CCTR RIPCOMMENDATION 472-3

- 《电气指标标准》ELA-422  ELA-485

- 《电子设备雷击保护导则》GB7450-87

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

- 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 （GB8898-2001）；

- 《视频安防数字监控系统技术要求》GA/T 367—2001

- 《数字电视图像质量主观评价方法》GY/T134-1998

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502—2004）

- 《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《信息网络数字视频用系统规范》（BJ/Z0001-2003）

- 《信息技术设备的安全》 （GB4943-2001）；

- 《ISO/ICE/IS11801结构化布线标准》

- 《ISO TCP/IP协议标准》

- 《ISO IGMP/CGMP协议标准》

- 《10BASE-T，100BASE-TX 标准 IEEE802.3，IEEE802.3U》

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

- 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

- 安装地点

| 序号 | 监控地点 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #5、6炉甲乙引风机处 | 每炉各2台 | 枪机4个 |
| 2 | #5、6炉甲乙送风机处 | 每炉各2台 | 枪机4个 |
| 3 | #5、6炉甲乙一次风机处 | 每炉各2台 | 枪机4个 |
| 4 | #5、6炉甲磨煤机处 | 每炉各6台 | 360°球机6个 枪机6个 |
| 5 | #5、6炉给煤机处 | 每炉各6台 | 枪机12个 |
| 6 | #5、6炉点火控制四角处 | 每炉各4台 | 360°球机8个 （防爆） |
| 7 | #5、6炉空压机房内 | 4台 | 枪机4个 |
| 8 | 粉磨站内 | 4台 | 枪机4个 |
| 9 | 燃油泵房 | 6台 | 枪机4个（防爆） |
| 10 | #5、6炉渣系统 | 每炉2台 | 枪机4个 |
| 11 | #5、6机机房12.6米平台处 | 每机一个 | 360°球机2个 |
| 12 | #5、6机机房6.3米平台处 | 每机4个 | 枪机8个 |
| 13 | #5、6机机房0米平台处 | 每机8个 | 枪机16个 |
| 14 | #5、6机机除氧器平台处 | 每机2个 | 枪机4个 |
| 15 | #2冷却塔处 | 2台 | 枪机2个 |
| 16 | 综合水泵房 | 4台 | 枪机4个 |
| 17 | 空冷岛平台 | 12台 | 枪机12个 |
| 18 | #5、6主变高厂变处 | 各2台 | 枪机4个 |
| 19 | 启备变处 | 2台 | 枪机2个 |
| 20 | #5、6机组电子设备间 | 各2台 | 360°球机4个 |

供货范围

| 序号 | 型号名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清数字摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46DWD | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 镜头: 2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° 宽动态范围:120 dB 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:NAS（ NFS，SMB/CIFS均支持） 通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 功耗:DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m 产品尺寸:93.5 × 92.9 × 186.6 mm 包装尺寸:235 × 120 × 125 mm | 台 | 94 |
| 3 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-203ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 套 | 116 |
| 4 | 摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1210-DL-CH(宽压) | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 116 |
| 7 | 防爆半球摄像机 | 海康威视 | DS-2XE3146FWD | 1/2.8" Progressive Scan CMOS 彩色: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) 1920 × 1080 @25 fps 智能侦测: 10 项行为分析, 2 项异常侦测, 1 项识别检测 H.265, Smart265, H.264, Smart264 GBK 字库, 更多汉字及生僻字叠加, OSD 颜色自选 120 dB 宽动态, 背光补偿, 透雾, 电子防抖, 3D 数字降噪 区域裁剪, 小带宽看清大细节 ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181,Ehome 协接入 内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持 128 GB 电动镜头调节角度 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ 防雷, 防浪涌, 防静电 IP68 | 台 | 8 |
| 8 | 防爆枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2XE3046FWD | 1/2.7" Progressive Scan CMOS 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 2560 × 1440 @25 fps 智能侦测: 10 项行为分析，2 项异常侦测，1 项识别 检测 H.265, Smart265, H.264, Smart264 GBK 字库, 更多汉字及生僻字叠加, OSD 颜色自选 120 dB 宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 透雾, 电子 防抖, 畸变矫正, 3D 数字降噪 ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome 协议接入 内置 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最 大支持 256 GB(可选) 1Vp-p Composite Output (75 Ω/BNC)视频输出 红外灯补光, 最远可达 30 m 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ IP68 | 台 | 4 |
| 9 | 一体化球机 | 海康威视 | DS-2DC4223IW | 支持最大2048×1536@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 | 台 | 10 |
| 10 | 24口接入交换机 | 海康威视 | DS-3E1526P | 24个千兆电口,2个万兆光口 | 台 | 满足现场需要 |
| 11 | 8口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P | 8个千兆电口，1个万兆光口 |  | 满足现场需 |
| 12 | 光纤收发器 | 海康威视 | ds-3D501T | 千兆光纤收发器 | 台 | 满足现场需 |
| 13 | 电源线 | 海康威视 | 室外阻燃RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 满足现场需 |
| 14 | 电源线 | 海康威视 | 室外阻燃RVV2*2.5 | RVV2*2.5 | 米 | 满足现场需 |
| 15 | 网络线缆 | 海康威视 | 超类4对室外阻燃双绞线缆 | 超类4对室外阻燃双绞线缆 | 箱 | 满足现场需 |
| 16 | 干线光纤 | 国标光纤 | 8芯单模光纤 | 8芯单模光纤 | 米 | 满足现场需 |
| 17 | 干线光纤 | 国标光纤 | 12芯单模光纤 | 12芯单模光纤 | 米 | 满足现场需 |
| 18 | 光纤配套 | 国标 | 光端盒/耦合器/光纤熔接 | 光端盒/耦合器/光纤熔接 | 批 | 满足现场需 |
| 19 | 网络水晶头 | TCL | 五类屏蔽RJ-45 | 五类屏蔽RJ-45 | 个 | 满足现场需 |
| 20 | 网络配线架 | 安普 | 24口五类RJ-45配线架（含信息模块） | 24口六类RJ-45配线架（含信息模块） | 个 | 满足现场需 |
| 21 | 网络理线架 | 安普 | 24口金属理线架 | 24口金属理线架 | 个 | 满足现场需 |
| 22 | 网络跳线 | TCL | 五类RJ-45转RJ-45 | 五类RJ-45转RJ-45 | 条 | 满足现场需 |
| 23 | 64路网络录像机 | 海康威视 | DS-8864N-R8 | 视频参数 视频分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF纠错 录像管理 录像方式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像 录像回放 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放 备份方式 常规备份、事件备份 I/O接口 视频输入 64路8盘位 视频输出 2路 HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz 2路 VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x72 音频输入 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 音频输出 2个RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 其它接口 1个RS485，1个RS-232串行接口，2个USB2.0，1个USB3.0，键盘(KB)485串口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，8个SATA接口，1个eSATA接口 其它参数 报警功能 报警输入16路，报警输出4路(选配8路) 网络协议 UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析） 电力规格 电源电压 220V 电源功率 ≤30W 外观参数 外形尺寸 445×470×90mm 产品重量 8Kg 环境参数 环境温度 -10℃-55℃℃ 环境湿度 10％-90％ | 台 | 满足现场需 |
| 24 | 6T监控硬盘 | 希捷 | ST6000VX001 | 技术规格 容量（GB） 60000 接口 SATA3.0 转速（rpm） 7200 传输速率 180MB/s 缓存 256M 环境条件 工作温度 5-70℃ 存储温度 -40-70℃ | 台 | 录像保存3个月，数量满足现场需要 |
| 25 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入HikCentral(海外) 支持接入iSecure（海豚）平台（国内） 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。(仅限国内) | 台 | 1 |
| 26 | 55寸拼接屏 | 京东方 | JDF-552L | ★55寸DID超窄边液晶拼接屏，采用韩国进口LG原装A+液晶面板； ★物理拼缝1.7mm.；分辨率 1920*1080;亮度500cd/㎡；对比度4000:1，亮度均匀性≥75%，图像重显率≥95%，几何失真试验≤3%； ★工作温度0度-50度；工作湿度20%-80%；供电电源AC100-240V；工作功耗220W；可视角度178°； ★控制单元信号线接口输入BNC 1路，VGA 1路，DVI 1路，HDMI 1路,RS232控制网口3路； ★无需任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高；响应时间≤6ms；视频制式: NTSC；PAL；SECAM；显示色彩8-bit,16.7M； 能满足长时间运行，支持7×24不间断工作，系统平均无故障时间≥60,000小时； ★显示单元具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值≤15dB，待机噪声值≤5dB； ★单元尺寸1211.4mm×682.2mm。 | 台 | 32 |
| 27 | 拼接屏机柜 | 京东方 | 壁挂式4*8单元 | ★机柜式设计，按实地32单元（8x4规格）设计； ★材质：国标SPCC一级冷轧钢板，表皮去锈脱脂、酸洗蹸化、防锈处理，静电喷塑，高温烘烤。带底柜，（60CM高，60公分厚）自动散热系统。可根据具体使用需求定制。 ★包含大屏安装所需全系列挂钩套件。 | 套 | 1 |
| 28 | HDMI外置拼接处理器 | 京东方 | YJ-HDMI-8-65 | ★HDMI外置拼接处理器具备8路HDMI高清视频输入，32路HDMI高清视频输出； ★输入输出分辨率：1920*1080，与拼接屏软件结合，可实现图像任意切换，任意拼接，开窗，画中画，漫游，组合轮询等功能； ★主板芯片采用美国进口处理芯片，运行速度更快，系统更稳定，全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。 | 套 | 1 |
| 29 | 大屏控制软件 | 京东方 | V1.0 | ★自由无限拼接功能，操作简单适用，单一全中文操作界面，带矩阵联动功能，支持多种矩阵，带报警联动。 ★支持一体化操作管理，实现多用户同时管理、分区管理、预案管理、信号窗口管理等； ★采用专业显控界面，支持对信号源的一体化控制、模式化联动、流程化操作以及周边系统联动控制；支持串口和网络远程控制； ★支持任意信号窗口模式组合定义、编辑，根据业务和应用场景需求，进行预案化配置； ★多级用户权限管理，可划分主管理、辅管理、操作员等多种权限划分模式； 开放控制协议，方便用户二次开发 | 套 | 1 |
| 30 | 配套线材 | 京东方 | T1 | ★HDMI高清线:拼接大屏与矩阵或分配器之间的信号传输线（标配3米，5米和10米）； ★电源线及网线:用于大屏供电，及屏与屏之间的相串联（包含全系列控制转接线） | 套 | 1 |
| 31 | JDG25金属管 |  | JDG25镀锌钢管 | JDG25镀锌钢管 | 米 | 满足现场需要 |
| 32 | 25pvc管 |  | 25pvc管 | 25pvc管 | 米 | 满足现场需要 |
| 33 | 光纤跳线 |  | 单芯单模LC-LC光纤跳线/跳线（3米） | 单芯单模LC-FC光纤跳线/跳线（3米） | 根 | 满足现场需要 |
| 34 | 室外防水箱 |  | 室外防水箱 | 室外防水箱 | 套 | 满足现场需要 |
| 35 | 辅助材料 |  | 开关电源、、电源插排、JDG管、PVC管、电源盒、室内配电箱、空气开关 | 开关电源、电源插排、电源盒、室内配电箱、空气开关 | 批 | 满足现场需要 |
| 36 | 安装调试 |  |  | 含施工布线、绿化开挖恢复、设备安装调试、上传 | 项 |  |

以上包含主要安装硬件，可用相近型号设备替换，乙方需根据甲方和现场的实际需求增加硬件。

- 质量见证及验收

保证安装、调试完毕的监控系统满足现场安全监控需求，并保证一年质保期内出现故障及时修复。

- 工程竣工及技术资料交付

本次监控系统安装完毕后，乙方应及时提交相关技术资料，资料包含且不限于以下内容:

1. 完备的随机资料及必备的备品备件。

2、齐全的专用工具。

4、乙方认为能够体现本次供货的主要内容及技术参数的资料。

5、以上资料一式叁份，需由乙方技术部门的签字（盖章）。

四、质保期

质保期一年时间：从设备正式试运、验收合格后一年内质保。

- 其它事项

未尽事宜，双方协商解决